ტექნიკური დავალება

მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის  მე-3 სექციის ფლოტაციის ელექტრომოწყობილობების ელექტრომონტაჟისა და ექსპლუატაციაში გაშვებითი სამუშაოები

სს «RMG GROUP»

|  | შეთანხმებულია: JCS «RMG Group»საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი ___________ ალექსეი ნემოკაევ «___» __________2025 წ. |
| --- | --- |

Tbilisi 2025

- ზოგადი

| 1 | სამუშაოს საფუძველი | მადნეულის გ/ფ მე-3 სექციის ფლოტაცია, განახლება |
| --- | --- | --- |
| 2 | სამუშაოს ტიპი | ახალი მშენებლობა |
| 3 | დამკვეთის , იურიდიული და საფოსტო მისამართი | RMG Copper, საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი |
| 4 | დასახელება | ფლოტაცია |
| 5 | პროექტის ნომერი | P24-17 |
| 6 | მომსახურების მიწოდების პირობები | June 2025 |
| ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ზოგადი მოთხოვნები: |  |  |
| 7 | სამუშაო უნდა შესრულდეს დამკვეთის მიერ გაცემული დავალების შესაბამისად, გეგმების, დიაგრამების და PID დიაგრამების მიხედვით, RMG Copper-ის საწარმოო პროექტების მართვის დეპარტამენტის,ინჟინრ-ენერგეტიკოსის ხელმძღვანელობით. |  |
|  | დენის და მართვის კაბელების მონტაჟი და შეერთება | დანართი 1-ის მიხედვით |
|  | MCC 400V-ის მონტაჟი და მონტაჟი | დანართი 2. მთავარი და დამხმარე წრედების მონტაჟი, ქსელის კაბელების შეერთება. ყველა ამოღებული ფიდერების შემოწმება. მოჭერის ბრუნვის მომენტი |
|  | UPS AC გამანაწილებელი დაფის მონტაჟი | 10 ამომრთველის პანელის აწყობა |
|  | საკაბელო უჯრების სისტემის მონტაჟი | ყველა საკაბელო მარშრუტი, გარდა ფლოტაციური მანქანებისა და ფლოტაციურ მანქანებთან ახლოს განლაგებული მომხმარებლებისა, უნდა გაკეთდეს საკაბელო თაროების სახით (დამზადებული შეღებილი ფოლადის კუთხეებისგან). საკაბელო მარშრუტები ტექნოლოგიური აღჭურვილობის პერიმეტრის გასწვრივ უნდა გაკეთდეს საკაბელო თაროების გამოყენებით უჯრებით (სამუშაოს დასრულების შემდეგ უჯრის გადასაფარებლების დამონტაჟებით). საკაბელო მარშრუტების სავარაუდო სიგრძე უჯრების გარეშე - 2 თარო, 250 მეტრის სიგრძის. საკაბელო მარშრუტების სავარაუდო სიგრძე უჯრებით - 2 თარო 150 მეტრის სიგრძით. |
|  | 400V 4000A-ს მოდერნიზაცია | დანართი 3. სამივე გადამრთველის ერთდროული ჩართვისთვის მოხსენით ელექტრო და მექანიკური საკეტები. AVR-ის შეყვანის/გამოყვანის სელექტორით ძაბვის რელეზე გააკეთეთ AVR. აუცილებელია დიზაინის ხელახლა დაპროექტება მოქნილი სპილენძის შეერთებების გამოყენებით. დაამატეთ დენის ტრანსფორმატორები. სამუშაოს დასრულების შემდეგ განახორციელეთ ფაზირება. |
|  | 4 (დამოუკიდებელი) 350 კვა სიმძლავრის VFD-ის მონტაჟი და მონტაჟი | დანართი 4 |
| ინდივიდუალური ტესტებისა და წინასწარი ექსპლუატაციაში გაშვების ზოგადი მოთხოვნები: |  |  |
| სამუშაო უნდა შესრულდეს დამკვეთის მიერ გაცემული დავალების შესაბამისად, გეგმების, დიაგრამების და PID დიაგრამების მიხედვით, RMG Copper-ის საწარმოო პროექტების მართვის დეპარტამენტის,ინჟინერ-ენერგეტიკოსის ხელმძღვანელობით. |  |  |
|  | MCC 400V | იზოლაციისა და გარდამავალი წინაღობის ტესტირება. შეყვანის გადამრთველის ტესტირება. |
|  | DOL ჭკვიანი მიმწოდებლებისა და VFD-ების DCS ინტეგრაცია | რაოდენობა მითითებულია დანართ 1-ში. სიჩქარე, ბრუნვის მომენტის მასშტაბირება, დაწყება/გაჩერება DCS-დან. ყველა საჭირო პარამეტრის DCS-ში გადაცემის ორგანიზება. |

- გარანტიის პერიოდის პირობები

გარანტიის ვადაა მინიმუმ 12 თვე მიღების ტესტების დასრულებისა და ექსპლუატაციაში გაშვების დღიდან.

- დამატებითი მოთხოვნები

3.1 ყველა სამშენებლო და ექსპლუატაციაში გაშვების წინასამუშაო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის დროს შრომის დაცვის შესახებ NTD-ისა და საქართველოს მოქმედი წესების შესაბამისად;

3.2. კონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას, შეასრულოს სამუშაოები სპეციალურ ტანსაცმელში, დამცავი ჩაფხუტის, გამოსაყენებელი ხელის, ელექტრო და პნევმატური ხელსაწყოების გამოყენებით;

3.3.  დამატებითი მოთხოვნების შემთხვევაში, აღჭურვილობის რაოდენობის დამატების შემთხვევაში, ოპერაციული ერთეულის ინიციატივით, ეს სამუშაოები შეთანხმდება სს „RMG Copper“-ის მენეჯმენტთან და ფორმალიზდება დამატებითი შეთანხმებით, თავდაპირველი ინვოისის ერთეულის ფასების შენარჩუნებით;

- სუბკონტრაქტორების ჩართულობა

დაუშვებელია

- გადახდის პირობები

უნდა შეთანხმდეს RMG Copper JSC-ის შესყიდვების დეპარტამენტთან და წარმოების პროექტების დეპარტამენტთან.

- დანართი

# დანართი 1

| EQUIPMENT TAG |  | Equipment Name | POWER, kW Installed | Type of start | Cable cross section | Planned length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300-AG-001 |  | AGITATOR FOR BULK CONDITIONING TANK | 22 | VFD | 4*10 | 60 |
| 300-FC-001 |  | BULK ROUGHER CELL 1 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 60 |
| 300-FC-002 |  | BULK ROUGHER CELL 2 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 55 |
| 300-FC-003 |  | BULK ROUGHER CELL 3 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 50 |
| 300-FC-004 |  | BULK ROUGHER CELL 4 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 45 |
| 300-FC-005 |  | BULK ROUGHER CELL 5 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 40 |
| 300-FC-006 |  | BULK SCAVENGER CELL 1 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 35 |
| 300-FC-007 |  | BULK SCAVENGER CELL 2 | 45 | DCS DOL | 4*16 | 30 |
| 300-PP-009 |  | BULK ROUGHER CONCENTRATE PUMP | 22 | VFD | 4*10 | 50 |
| 300-PP-010 |  | BULK ROUGHER CONCENTRATE PUMP | 22 | VFD | 4*10 | 50 |
| 300-PP-007 |  | BULK SCAVENGER CONCENTRATE PUMP | 15 | VFD | 4*6 | 60 |
| 300-PP-008 |  | BULK SCAVENGER CONCENTRATE PUMP | 15 | VFD | 4*6 | 60 |
| 300-PP-003 |  | SCAVENGER TAILINGS PUMP | 315 | Feeder | 3*(1*300)+2*(3*150) | 15 (1*300) + 80 (3*150) |
| 300-PP-004 |  | SCAVENGER TAILINGS PUMP | 315 | Feeder | 3*(1*300)+2*(3*150) | 15 (1*300) + 80 (3*150) |
| 300-PP-005 |  | SCAVENGER TAILINGS PUMP | 315 | Feeder | 3*(1*300)+2*(3*150) | 15 (1*300) + 80 (3*150) |
| 300-PP-006 |  | SCAVENGER TAILINGS PUMP | 315 | Feeder | 3*(1*300)+2*(3*150) | 15 (1*300) + 80 (3*150) |
| 300-SP-001 |  | SUMP PUMP FLOTATION AREA | 15 | NO DCS DOL | 4*6 | 70 |
| 300-SP-002 |  | SUMP PUMP FLOTATION AREA | 15 | NO DCS DOL | 4*6 | 50 |
| Incomer |  | INCOMER FROM TR003 | 1000 | Feeder | 7*(1*300) | 1400 |
| UPS POWER SUPPLY |  | INCOMER FOR THE UPS DISTRIBUTION BOARD | 5 | Feeder | 4*2.5 | 200 |
|  |  | Gland seal water pump station | 55 | VFD | 4*16 | 70 |
|  |  | Gland seal water pump station | 55 | VFD | 4*16 | 70 |

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4

შემუშავებულია:

| ინჟინერ-ენერგეტიკო |  | ვ.კოსტილევი |
| --- | --- | --- |