განმარტებითი ბარათი

ელექტრო-ტექნიკური ნაწილი

სისტემის აღწერა

ქ.ზუგდიდში მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალის ელექტრო მომარაგების პროექტი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი ნორმების დამკვეთის მიერ მოცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად

გამოყენებული ნორმები

1.	ПУЭ  7 - ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები;

2.	СП 52.13330.2011 - ბუნებრივი და ხელოვნური განათება;

3.	დაბალი ძაბვის კაბელები და გამტარები VDE 0250 T.214, VDE 0250-204, IEC 60364-2, VDE 0276-604, VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24, DIN EN 61034.IEC 61034, DIN EN 50267/IEC60754, Colors acc. VDE0293;

4.	დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობები IEC 60439-1, Circuit Breakers IEC 60947, Fuses IEC 408, IEC 51;

5.	კაბელები დამონტაჟებული უნდა იყოს IEC 60364-2, 60754-2, 60332-3, 331, 60502 მიხედვით;

6.	ავარიული განათება - BS EN 60598-2-22.

წინამდებარე პროექტი მოიცავს დოკუმენტაციას ქვემოთ ჩამოთვლილი სისტემების:

1.	ძალოვანი ქსელი;

2.	საროზეტო ქსელი;

3.	მუშა განათების ქსელი;

4.	ავარიული განათების ქსელი;

გამოყენებული მასალები:

ელ.მომარაგების ყველა სისტემისთვის გამოყენებული არის N2XH  ტიპის ჰალოგენისგან თავისუფალი სპილენძის კაბელი.

ელექტრომომარაგება:

მთავარი გამანაწილებელი ფარი უნდა იყოს ლითონის, რომელსაც დამატებით ექნება ჩამკეტი მექანიზმი, მოცემული ფარი უნდა განთავსდეს ტექნიკურ სივრცეში სადაც წვდომა ექნება მხოლოდ ტექნიკურ პერსონასლ

ელექტრო-ქსელის პარამეტრები: 230/400V 50 ჰერცი, TN-S.

მოთხოვნილი სიმძლავრე - 32 კვტ.

მოთხოვნილი გენერატორის სიმძლავრე - 50 კვა.

მოთხოვნილი მუდმივი კვების წყარი - 16 კვტ.

ელექტროენერგიის მიღება-განაწილება.

ტექნიკურ ოთახში განთავსებული არის მთავარი გამანაწილებელი ფარი (MDB), რომელის დახმარებითაც ხორციელდება სრულიად სივრცის ელ.მომარაგება.

ობიექტს გააჩნია სარეზერვო კვების წყარო დიზელ-გენერატორის სახით, რომლის სიმძლავრე შეადგენს 50კვა-ს და ის სრულიად უზრუნველყოფს ობიექტის ელ.მომარაგებას.

ფილიალს გააჩნია ავარიული და საევაკუაციო განათების სისტემა.

ელ.გაყვანილობის ტიპი და მონტაჟი:

საროზეტო ქსელისთვის გამოყენებული არის  N2XH  3X2.5 ტიპის კაბელი, ხოლო განათების სისტემისთვის N2XH  3X1.5, მათი მონტაჟის სიმაღლეები არის სატანდარტული, როზეტებისთვის 0.30 მ. ხოლო ჩამრთველებისთვის 0.9 მ. იატაკის ნიშნულიდა.