ტექნიკური დავალება

დიღმის მასივი #4 კვარტალი, მე-13 კორპუსი

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

- არსებული მთავარი ძალოვანი 0.4 კვ ელ.კაბელი მოთავსდეს გოფრირებულ 50მმ მილში და ანკერული  ტიპის სამაგრებით დამაგრდეს კედელზე,გოფრირებული მილის სავარაუდო სიგრძე 25-მეტრი.დაერთდეს ახალ ელ გამანაწილებელ ფარზე.

- მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200, რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით. აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 20 ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

- ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

- მოეწყოს შიდა განათება. როზეტი დამიწებით და თავსახურით. შიდა განათება და როზეტი გაკეთდეს 3*2,5 მმ კვეთის კაბელით,3*2.5 კაბელი ჩაიდოს შესაბამისი ზომის კაბელ კანალში რომელიც დამონტაჟებული იქნება კედელზე დუბელ შურუპით.განათებაზე დაყენდეს ლედ სანათი ორი ცალი 10ვატი სიმძლავრის.3*2.5 კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.

- მოეწყოს დამიწება სატუმბოს აპარატურაზე, დამიწების კაბელი ჩაიდოს ძალოვანი კაბელის გოფრირებულ მილთან ერთად -16 მმ კვეთის, 30 მეტრი სავარაუდო სიგრძე. დამიწების კაბელი შეყვანილ იქნას ელ.გამანაწილებელ ფარში აღნიშნული ფარიდან დაუკავშირდეს ტუმბოებს .დამიწება დაერთდეს აღრიცხვის კვანძთან არსებულ დამიწებაზე.

დიღმის მასივი #4 კვარტალი, 25-ე კორპუსი.

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

- არსებული მთავარი ძალოვანი 0.4 კვ კაბელი ,შეტრიალდეს შესასვლელი კარიდან მარჯვენა მიმართულებით. ძალოვანი კაბელი აღრიცხვის კარადიდან დასასრულამდე უნდა გატარდეს გოფრირებულ მილში 50მმ, 30 მეტრი სავარაუდო სიგრძე. გოფრირებული მილი დამაგრდეს ანკერული ტიპის სამაგრებით კედელზე,დაერთდეს ახალ ელ.ფარზე.

- მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200,რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით.აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 25 ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

- ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

- დამონტაჟდეს შიდა განათება ორი ცალი 10 ვატი სიმძლავრის, დამონტაჟდეს როზეტი დამიწებით  და თავსახურით.შესასვლელ კართან შესაძლოა საჭირო გახდეს გამანაწილებელი კოლოფი, ჩამრთველი უნდა მოეწყოს შესასვლელ კართან. როზეტი უნდა მოეწყოს ელ.ფართან.გაკეთდეს 3*2,5 კაბელით და მოთავსდეს შესაბამის კაბელ კანალში. მასალები უნდა იყოს გარე დაყენების. 3*2,5კაბელის სავარაუდო სიგრძე 30 მეტრი.

- მოეწყოს დამიწება სატუმბოს აპარატურაზე,დამიწების კაბელი ჩაიდოს ძალოვანი კაბელის გოფრირებულ მილთან ერთად -16 მმ კვეთის, 40 მეტრი სავარაუდო სიგრძე. დამიწების კაბელი შეყვანილ იქნას ელ.გამანაწილებელ ფარში აღნიშნული ფარიდან დაუკავშირდეს ტუმბოებს. დამიწება დაერთდეს აღრიცხვის კვანძთან არსებულ დამიწებაზე.

სამუშაოები ჩატარდეს დამკვეთი კომპანიის კომპეტენტური პირების ზედამხედველობის ქვეშ.

დიღმის მასივი #5 კვარტალი,20კორპუსი.

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

- მთავარი ძალოვანი კაბელი უნდა მოთავსდეს 5 მეტრი სიგრძეზე 50 მმ გოფრირებულ მილში და დამაგრდეს კედელზე ანკერული ტიპის სამაგრებით.დაერთდეს ახალ ელ. ფარში.

- მოეწყოს  პლასმასის ელ. გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200, რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით. აღნიშნულ ელ. გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 25 ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

- ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

- დამონტაჟდეს შიდა განათება ორი ცალი 10 ვატი სიმძლავრის, დამონტაჟდეს როზეტი დამიწებით  და თავსახურით. შესასვლელ კართან დაყენებული უნდა იყოს გამანაწილებელი კოლოფი განათებისა და როზეტისათვის, ასევე როზეტი და ჩამრთველი უნდა მოეწყოს შესასვლელ კართან. გაკეთდეს 3*2,5 კაბელით და მოთავსდეს შესაბამის კაბელ კანალში. მასალები უნდა იყოს გარე დაყენების. 3*2,5კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.

- დამიწება მოეწყოს სატუმბოს გარე პერიმეტრზე, სამუშაოს შესრულება უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სტანდარტს და უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოები ჩატარდეს დამკვეთი კომპანიის კომპეტენტური პირების ზედამხედველობის ქვეშ.

დიღმის მასივი #5 კვარტალი, 16 კორპუსი.

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

- შეიცვალოს ძალოვანი ალუმინის კაბელი ახლით, ახალი კაბელი გატარდეს გოფრირებულ 50 მმ მილში და ანკერის ტიპის სამაგრებით გაყოლებილ იქნას შენობის შიდა კედელზე-30 მეტრი. ალუმინის კაბელი 4*50მმ, 30 მეტრი. კაბელის ერთი ბოლო დაერთდეს თელასის აღრიცხვის კარადაში, ხოლო მეორე მხარე დაერთდეს სატუმბოში მოწყობილ ახალ ელ.ფარში.

- მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200, რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით. აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 20 ა სამ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

- ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

- ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

- მოეწყოს შიდა განათება. როზეტი დამიწებით. შიდა განათება და როზეტი გაკეთდეს 3*2,5 მმ კვეთის კაბელით, 3*2.5 კაბელი ჩაიდოს შესაბამისი ზომის კაბელ კანალში რომელიც დამონტაჟებული იქნება კედელზე დუბელ შურუპით. განათებაზე დაყენდეს ლედ სანათი ორი ცალი 10 ვატი სიმძლავრის. 3*2.5 კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.

- მოეწყოს დამიწება სატუმბოს აპარატურაზე,დამიწების კაბელი ჩაიდოს ძალოვანი კაბელის გოფრირებულ მილთან ერთად -16 მმ კვეთის, 40 მეტრი სავარაუდო სიგრძე. დამიწების კაბელი შეყვანილ იქნას ელ. გამანაწილებელ ფარში აღნიშნული ფარიდან დაუკავშირდეს ტუმბოებს. დამიწება დაერთდეს აღრიცხვის კვანძთან არსებულ დამიწებაზე.

სამუშაოები ჩატარდეს დამკვეთი კომპანიის კომპეტენტური პირების ზედამხედველობის ქვეშ.