Техническое задание на  приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта «Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки» АО RMG Copper ___________ И. Соболев «___» __________2025 г. | УТВЕРЖДАЮ: Управляющий директор по производственным проектам АО «RMG Group» ___________ А. Немокаев «___» __________2025 г |
| --- | --- |

Насосы распределения осветленной воды

на выходе сгустителя

Тбилиси 2025

- Назначение

Насос предназначен для распределения воды со сгустителя хвостов.

- область применения

Перекачка сливов осветленной воды со сгустителей на технологические нужды станции.

- требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

- технические характеристики

# 4.1 Основные требования к насосам распределения воды

| № | Показатели | Основные технические требования |
| --- | --- | --- |
| Тип насосного оборудования |  |  |
| Центробежные насосы |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| 1 | Климатическое исполнение | Умеренный |
| 2 | Температура воздуха при эксплуатации, ℃ | -20…+40 |
| 3 | КИО | 0,9 |
| 4 | Высота над уровнем моря, м | 730,7 |
| 5 | Продолжительность работы без остановки в день, час | 24 |
| Характеристики перекачиваемой среды: |  |  |
| 6 | Минимальная производительность, м3/час | 80 |
| 7 | Номинальная производительность, м3/час | 130 |
| 8 | Максимальная производительность, м3/час | 360 |
| 7 | Удельный вес жидкости, т/м3 | 1,05-1,1 |
| 8 | Тип перекачиваемой среды | Осветленная вода после сгустителей |
| 9 | Температура, ℃ | +10…+25 |
| 10 | PH | 7-7.5 |
| 11 | Пенный фактор | - |
| 12 | Дополнительная информация | Возможно наличие мелкодисперсных частиц |
| Электродвигатель: |  |  |
| 13 | Степень защиты, IP | 65 |
| 14 | Напряжение, В | 400 |
| 15 | Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| 16 | Взрывозащищённое исполнение | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования: | да |
| Установочные данные: |  |  |
| 18 | Расположение | В здание |
| 19 | Геодезический перепад, м | 27 м |
| 20 | Напор насоса минимальный, м | 15 м (1,5bar) |
| 21 | Напор насоса номинальный, м | 40 м (4,0 bar) |
| 22 | Напор насоса максимальный, м | 45 м (4,5 bar) |
| 23 | Источник воды | Открытая емкость |
| 24 | Уровень воды в емкости, м | От 1,5 до 2,0 м |
| 25 | Количество насосов, шт. | 2 |
| 26 | Показатель регулируемый частотным приводом |  |  |

  - Основные технические и технологические требования к MTP

4.2.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки насоса.

4.2.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

4.2.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

4.2.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей насосного агрегата.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -20℃.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hacoc с электродвигателем | 1 шт. в работе +1 шт. в резерве |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 комплект |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.