## 6 ცალი ჟანგბადის ქარხანა
აირადი სამედიცინო ჟაგბადის საწარმო
მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული
გამოშვების წელი: ყველა კომპონენტი უნდა იყოს ახალი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 400 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სამედიცინო აირადი ჟანგბადის საწარმო, სრული სისტემა, DIN სტანდარტი, გამომავალი ჟანგბადი კონცენტრაცია სტაბილური 95 % ± 1 %, გამომავალი ჟანგბადის კონცენტრაციის და მოცულობის მრიცხველით, 24/7 ზე უწყვეტი მუშაობის შესაძლებლობით, სრულად ავტომატური მართვა, ავტომატური დაყოვნების რეჟიმი (Standby), ელ. დენის გათიშვის შემთხვევაში სისტემის ყველა კომპონენტის ავტოსტარტის ფუნქციით. ინფორმაციული დისპლეით შეფერხების შეტყობინებების, მუშა საათების, კონცენტრაციის ლოგების და ტექნიკური ინფორმაციის გამოსატანად. სისტემის მუშაობის მდგომარეობის ვიზუალური და ხმოვანი ინდიკაცია. სისტემის წარმადობა არანაკლებ 180 ლიტრი/წუთში (გათვლილი უნდა იყოს, რომ ნებისმიერ ტენიანობასა და ატმოსფერულ წნევაზე 180 ლიტრი წუთი მონაცემი იქნება შენარჩუნებული)
აირის კომპრესორი
ტიპი: მიუთითეთ
წარმადობა: m3/h
სამუშაო წნევა
პიკური ელ მოხმარება, სიმძლავრე kw
კონფიგურაცია: (დუბლირებული, ერთი) მიუთითეთ
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ფასი
აირის გამაშრობელი
გაშრობის სისტემა: (ქიმიური (desiccant), მაცივრული) მიუთითეთ
წარმადობა: m3/h
სამუშაო წნევა
პიკური ელ. მოხმარება, სიმძლავრე kw
კონფიგურაცია: (დუბლირებული, ერთი) მიუთითეთ
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ფასი
შეკუმშული აირის რეზერვუარი
რეზერვუარი: კონდენსატის ავტომატური მოხსნის სისტემით, მანომეტრით, უსაფრთხოების სარქველით
მოცულობა
სამუშაო წნევა
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ჟანგბადის კონცენტრატორი
ტიპი: (Zeolite, Carbon, ...) მიუთითეთ
წარმადობა: არანაკლებ 180 ლიტრი/წუთში (ნებისმიერ გარემო პირობებში. გათვლილი უნდა იყოს სხვადასხვა ტენიანობაზე და ატმოსფერულ წნევაზე, წარმოდობა უნდა იყოს არანაკლებ 180 ლიტრი წუთი)
გამომავალი ჟანგბადის სტაბილური წნევის დიაპაზონი. Atm მიუთითეთ
პიკური ელ მოხმარება, სიმძლავრე kw
კონფიგურაცია: (დუბლირებული, ერთი) მიუთითეთ
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ფასი
ჟანგბადის რეზერვუარი
რეზერვუარი: კონდენსატის ავტომატური მოხსნის სისტემით, მანომეტრით, უსაფრთხოების სარქველით
მოცულობა
სამუშაო წნევა
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ფილტრაცია
ფილტრაცია: არანაკლებ ნაწილაკების მოცილების, ნახშირის და ბაქტერიული ფილტრი. სასურველია ფილტრის რესურსის ინდიკატორით. ფილტრების ბაიპასის შესაძლებლობით. მყარი ნაწილაკების მოცილება mg/m3. მიუთითეთ პარამეტრები DOP(Dispersed Oil Particlate) ზეთოვანი ნაწილაკების მოცილება. მიუთითეთ პარამეტრები ბაქტერიული ფილტრი. მიუთითეთ პარამეტრები
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
მილგაყვანილობა
სამედიცინო სტანდარტის. მიუთითეთ მასალა
დამატებითი სპეციფიკაციები
პიკური დატვირთვის ჯამური ელ. მოხმარება kw/h
ხმაურის პიკური დონე. db. მიუთითეთ
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი:
საინსტალაციო მოთხოვნები, ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე, კარის ღიობი.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: -10 - 40 °C, 30 - 90 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ჯამური ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 24 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, არსებულ თხევად და/ან ბალონურ ჟანგბადის სისტემასთან ინტეგრაცია ავტომატური გადართვის პანელით, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
პოსტსაგარანტიო 4 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ცეოლიტი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. (მიუთითეთ ფასი). გრანტირებული პიკური წარმადობის, კონცენტრაციის და სტაბილურობის უზრუნველყოფით.
5 + სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ცეოლიტი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. (მიუთითეთ ფასი). გრანტირებული პიკური წარმადობის, კონცენტრაციის და სტაბილურობის უზრუნველყოფით.
წლიური მეინთენანს კიტის ფასი (ზეთი, ფილტრები...) შეავსეთ PPM Schedule ცხრილი
კონტეინერში განთავსების შემთხვევაში ფასის სხვაობა.
აქტვირებული ნახშირის კასრი
სპეციფიკაცია
მწარმოებელი ქვეყანა
მწარმოებელი
მოდელი
ნაკადის სიმძლავრე მ³/წთ

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer