ტექნიკური დავალება

ქალაქური ტიპის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ქ.კ.ს.ქ   630/6/0.4

ქ.თბილისში. გალის ქუჩა N14-ში „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“-ს ესაჭიროება 1 კომპლექსური ტიპის 630 კვა სიმძლავრის გარე დადგმულობის სატრანსფორმატორო ქვესადგური. ქვესადგურის  დანიშნულებაა 0.4 კვ ძაბვაზე მომუშავე ტუმბო აგრეგატის ელ.მომარაგება და 6 კვ ძაბვაზე ქობულეთი II ელ. მომარაგება.

სატრანსფორმატორო ქვესადგური უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ მოთხოვნებს:

- მაღალი ძაბვის ნაკვეთური

- სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაღალი ძაბვის ნაკვეთურში უნდა დამონტაჟდეს სამი ცალი უჯრედი 6 კვ.

ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედი უნდა დაკომპლექტდეს:

- გამთიშველი РВЗ-II-400-УXЛ3 – 1 ცალი

- გადამეტძაბვის შემზღუდველი - 3 ცალი

- დნობადი მცველები -  3 ცალი

მეორადი.ნომინალური ძაბვა: 6000/√3/100/√3/100/3 ვოლტი

სიხშირე : 50 ჰერცი

ძაბვის ტრ-ს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 ცალი მეორადი გრაგნილი (აღრიცხვისთვის და დაცვისთვის)

აღრიცხვის გრაგნილის სიზუსტის კლასი არ უნდა აღემატებოდეს 0.5-ს (a - n 100/√3 - cl 0,5  0-50 VA)

ძაბვის ტრანსფორმატორი უნდა იყოს შიდა დაყენების და მისი გაბარიტული ზომები უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის ზომებს (საჭიროა წინასწარ შეთანხმდეს დამკვეთთან)

დამატებით უნდა გააჩნდეს დოკუმენტაცია, საქარხნო გაზომვები და საბოლოო განთავსების ადგილზე ჩაუტარდეს სრული გაზომვები აკრედიტირებული კომპანიის მიერ,წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ოქმი.

საგარანტიო პერიოდი მინიმუმ 2 წელი

ტრანსფორმატორის შემყვანი უჯრედი უნდა დაკომპლექტდეს შემდეგი მოწყობილობებით:

- ვაკუუმური ამომრთველი

- ტიპი EasyPact EXE (SE) 0-12 KV    75KVp   20KA   3s   630A

- ნომინალური ძაბვა   6(10)კვ

- ნომინალური დენი  -  630ა

- მ.შ  დენი  - 20 კა

- ოპერატიული ძაბვა ცვლადი და მუდმივი 220ვ

- დენის ტრანსფორმატორი

- ტიპი-სხმული ტიპის ეპოქსიდური იზოლაციით

- ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი  75/5/5

- რაოდნობა 3 ცალი

- გამთიშველი РВЗ-II-630-УXЛ3  2 -ცალი

- გადაძაბვის შემზღუდველი 6 კვ ძაბვაზე

- მულტიმეტრი- უნდა გააჩნდეს სამივე ფაზაში გამავალი დენის და ძაბვის იდენთიფიცირების შესაძლებლობა

სახაზო უჯრედი უნდა დაკომპლექტდეს შემდეგი მოწყობილობებით:

- ვაკუუმური ამომრთველი

- ტიპი EasyPact EXE (SE) 0-12 KV    75KVp   20KA   3s   630A

- ნომინალური ძაბვა   6(10)კვ

- ნომინალური დენი  -  630ა

- მ.შ  დენი  - 20 კა

- ოპერატიული ძაბვა ცვლადი და მუდმივი 220ვ

- დენის ტრანსფორმატორი

- ტიპი-სხმული ტიპის ეპოქსიდური იზოლაციით

- ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი  200/5/5

- რაოდნობა 3 ცალი

- გამთიშველი РВЗ-II-630-УXЛ3  2 -ცალი

- ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრ-რი

- ტიპი LXK-120 ან ანალოგი

- ნომ.ძაბვა - 6 (10)კვ

- ტრანსფორმატორის კოეფიციენტი 30/1

- გადაძაბვის შემზღუდველი 6 კვ ძაბვაზე

- მულტიმეტრი- უნდა გააჩნდეს სამივე ფაზაში გამავალი დენისა და ძაბვის იდენთიფიცირების შესაძლებლობა

უჯრედში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სახის სარელეო დაცვეი:

- რელეს ტიპი REST.11 ან ანალოგი

- მაქსიმალური დენური დაცვა

- დენური მოკვეთა

- მიწასთან ერთფაზა მოკლე შერთვისგან დაცვა

- ფაზის დაკარგვისგან დაცვა

სარელეო დაცვები უნდა იკვებებოდეს Online UPS ( უწყვეტი კვების წყარო) საშუალებით, რათა გამოირიცხოს ოპერატიული ძაბვის დაკარგვის შემთხვევაში დაცვის ფუნქციონირების შეფერხება.უწვეტი კვების წყაროს უნდა შეეძლოს 5 საათის განმავლობაში ძაბვის მიწოდების შესაძლებლობა.

დამატებითი მოთხოვნები:
1.	სატრანსფორმატორო ქვესადგურს უნდა გააჩნდეს სავენტილაციო ნაკვეთურები,ჰაერის ნაკადის შემავალი(ქვედა ) და გამომავალი(ზედა),ასევე სავენტილაციო ცხაურები დამატებით უნდა იყოს აღჭურვილი შედარებით წვრილი ცხაურით შიდა მხრიდან,რომელიც იქნება მოხსნადი ექსპლუატაციის პერიოდში გასუფთავებისათვის.

2.	საბოლოო განთავსების  ადგილზე უნდა ჩატარდეს როგორც 6 კვ ძაბვის ტრანსფორმატორის ,ასევე აღრიცხვის 0.4 კვ მხარეს 800/5 დენის ტრანსფორმატორების სრული გაზომვები ლიცენზირებული კომპანიის მიერ ,რომელიც წარადგენს ოქმს .

3.	მომწოდებელმა სატრანსფორმატორო ქვესდგურის საბოლოო განთავსების ადგილას( გალის ქუჩა)უნდა ჩაატაროს ძაბვის მიწოდების წინ ,იზოლაციის  წინაღობის  გაზომვები: -მაღალი ძაბვის სალტეებისა და საყრდენი იზოლატორების;მოძრავი იზოლატორების;დენის ტრანსფორმატორების;გამთიშველების;ფაზებს შორის და ფაზა მიწას შორის;დამიწების გამტარების შემოწმება.