## HVAC_Ganmarteba
# | dasaxeleba | furceli | SeniSvna
1 | Tavfurceli, ganmartebiTi baraTi. | vk-1
2 | I sarTulis gegma bloki "A" | vk-2
3 | I sarTulis gegma bloki "B" | vk-3
4 | II sarTulis gegma bloki "A" | vk-4
5 | II sarTulis gegma bloki "B" | vk-5
6 | III sarTulis gegma bloki "B" | vk-6
7 | sxvenis sarTulis gegma bloki "A" | vk-7
8 | sxvenis sarTulis gegma bloki "B" | vk-8
9 | aqsonometriuli sqemebi | vk-9/vk-13
10 | kondicirebis civi da cxeli wyliT momarageba | vk-14
11 | kondicirebis siTbo-sicivis milsadenebis specifikacia | vk-15
12 | masalaTa specifikacia (miwodebiTi sistema) | vk-16
13 | masalaTa specifikacia (gamwovi sistema) | vk-17
ganmartebiTi baraTi
qarelis saavadmyofoSi proeqtiT gaTvaliswinebulia ventilacia-kondicirebis sistemebis mowyoba yvela normiT gaTvaliswinebul, saTavsSi.
kondicirebuli haeri miewodeba saoperacioebs - 15 jeradi haercvliT, reanimaciaSi 10 jeradi haercvliT, sapalate ganyofilebis - sanitarul normis Sesabamisad. aseve normis Sesabamisad xdeba haercvla rentgenisa, Sokis darbazSi da dayovnebis palatebSi, derefnebsa da saproceduroebSi. saoperacioSi milsawodebeli haeri gaivlis maRalefeqturul baqtericidul filtrSi HEPA.
sapalate ganyofilebis sankvanZebidan xdeba haeris gawova damoukideblad sxva sistemebisgan. boqsirebuli palatadan haeri gaiwoveba baqtericidul filtris gavliT.
saangariSo parametrebi qarelSi - zafxulSi +30,0ºC Y=64% da zamTarSi -11,0ºC. Y=65%
sicivis wyaros warmoadgens Cileri, warmatdobiT Qsic=135kvt (saWiro el.energiis raodenoba CilerisTvis N=50,0kvt) siTbos wyaro aris wyalgamacxelebeli qvabi -saqvabe mdebareobs saavadmyofos teritoriaze. kondicirebisTvis saWiro siTbos raodenoba tolia QsiT=160kvt.
kondicionerebi dgas sxvenis sarTulSi. yveli maTgani Sedgeba mimRebi seqciis, xmis CamxSobis, filtris, zedapiruli haergamacieblis, cxeli wylis koloriferisagan, I-adi da II-adi orTqliT damateneaneblisa da ventilatorisagan. orTqliT damatenianeblisaTvis saWiro orTqlis raodenoba mocemulia specifikaciaSi. el.energiis raodenoba damatenianeblisaTvis tolia 85 kvt.
sul daproeqtebulia 6 miwodebiTi da 14 gamwovi sistema.
haersadenebi moTuTiebuli furclovani foladisaa. yvela mowodebiTi haersadeni izolirdeba arsebuli normebis Sesabamisad.
Cileridan kondicionerebisaTvis misawodebeli wyali (zafxulSi) gavlis ormilovan sistemaSi zamTarSi amave qseliT xdeba cxeli wylis miwodeba saqvabidan. milsadenebis diametrebi SerCeulia civi wylis xarjis mixedviT. milsadenebi izolirdeba normebis Sesabamisad. aseve gaTvaliswinebulia sadrenaJo milsadeni.

## მიწოდების სისტემა
masalaTa specifikacia miwodebiTi sistemebis
# | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | ზომა | ბანზ. ერთ | რ a o d e n o b a | [5 empty] | jami |  | შენიშვნა
|  |  |  | მს-1 | მს-2 | მს-3 | მს-4 | მს-5 | მს-6 | gm. | m2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18
1 | Cileri hidromoduliT warmadobiT siciveze Qsic=135,0kvt. El. energiis saWiro raodenoba N=50,0kv. Ori tumboTi -warmadobiT 23,0m³/sT. wneva H=4,0m |  | komp | 1
2 | კონდიციონერი АНU-1, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=20,0 QsiT=24,0kvt. L=1950m³/sT, W=18,0kv/sT, QIIk=4,8kvt. |  | komp | 1 | [7 empty] | Gc=1,0 l/wm. Gcx=0,4 l/wm P=350pa N=1,5 (orT.generat. N=14,0 kvt )
3 | კონდიციონერი АНU-2, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=12,0 QsiT=15,0kvt. L=1200m³/sT, W=10,0kv/sT, QIIk=3,0kvt. |  | komp |  | 1 | [6 empty] | Gc=0,6 l/wm. Gcx=0,25 l/wm P=300pa N=1,5 (orT.generat. N=7,5 kvt )
4 | კონდიციონერი АНU-3, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=24,0 QsiT=28,0kvt. L=2350m³/sT, W=20,0kv/sT, QIIk=6,0kvt. |  | komp |  |  | 1 | [5 empty] | Gc=1,2 l/wm. Gcx=0,47 l/wm P=300pa N=1,5 (orT.generat. N=15,0 kvt )
5 | კონდიციონერი АНU-4, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=28,0 QsiT=34,0kvt. L=2800m³/sT, W=24,0kv/sT, QIIk=9,0kvt. |  | komp |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Gc=1,4 l/wm. Gcx=0,55 l/wm P=400pa N=3,0 (orT.generat. N=18,0 kvt )
6 | კონდიციონერი АНU-5, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=22,0 QsiT=26,0kvt. L=2200m³/sT, W=19,0kv/sT, QIIk=5,0kvt. |  | komp |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Gc=1,0 l/wm. Gcx=0,45 l/wm P=320pa N=1,5 (orT.generat. N=14,0 kvt )
7 | კონდიციონერი АНU-6, sruli avtomatikiT, filtriT, xmis CamxSobiT da ventilatoriT, I-adi da II-adi koloriferiT, zedapiruli haergamaciebliT, orTqliT damatenianebliT , warmadobiT: Qsic=25,0 QsiT=30,0kvt. L=2500m³/sT, W=21,0kv/sT, QIIk=6,0kvt. |  | komp | [5 empty] | 1 |  |  | Gc=1,4 l/wm. Gcx=0,5 l/wm P=300pa N=1,5 (orT.generat. N=16,0 kvt )
8 | ჰაერსადენი მოთუთ. ფურცლ.ფოლადისაგან | ф125 | grZ.m |  |  | 3 | 12 | 3 | 26 | 45 | 18 | EL=402,0grZ.m EF=380,0m2
|  | ф140 | grZ.m | 3 |  | 14 |  |  | 18 | 35 | 14
|  | ф160 | grZ.m |  |  | 8 | 44 | 4 | 18 | 74 | 37
|  | ф200 | grZ.m | [5 empty] | 12 | 12 | 8.4
|  | 200x200 | grZ.m |  |  | 6 | 17 | 7 | 12 | 42 | 34
|  | 250x200 | grZ.m |  |  |  | 9 |  | 6 | 15 | 13.5
|  | 300x200 | grZ.m | 3 | 6 | 4 |  | 8 | 4 | 25 | 25
|  | 350x200 | grZ.m |  |  |  | 5 | 4 | 5 | 14 | 15.4
|  | 400x200 | grZ.m |  |  |  | 9 | 6 | 4 | 19 | 24
|  | 450x200 | grZ.m | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 9 | 43 | 56
|  | 500x200 | grZ.m | [5 empty] | 4 | 4 | 5.6
|  | 500x250 | grZ.m | [5 empty] | 4 | 4 | 6
|  | 500x300 | grZ.m | 13 |  | 10 |  | 12 |  | 35 | 56
|  | 600x300 | grZ.m |  |  | 5 | 12 |  | 18 | 35 | 64
9 | baqtericiduli filtri HEPA | H-14 | cali | 3 | 2 |  |  | 1
10 | miwodebiTi savent cxaura | DV-120 | cali |  |  | 1 | 3 | 1 | 6
|  | DV-160 | cali | 1 |  | 4 | 15 |  | 9
|  | ф350x200 | cali |  |  |  |  | 2 | 1
|  | ф400x250 | cali |  |  |  |  | 2
|  | ф450x300 | cali |  |  | 3
|  | 610x610 | cali | 3 | 2
|  | 650x650 | cali |  |  |  |  | 1
11 | maregulirebeli sarqveli | ф125 | cali
|  | ф140 | cali
|  | ф160 | cali
|  | ф200 | cali
|  | 200x200 | cali
|  | 300x200 | cali
|  | 450x200 | cali
12 | uZravi savent cxaura miwodebiT haersadenebze | 400x200 | cali
|  | 450x200 | cali
|  | 500x300 | cali
|  | 600x300 | cali
13 | haersadenis izolacia armafleqsiT an folgirebuli qvabambiT | δ=10,0 | m² | 380 | [7 empty] | m²
SeniSvna:
1. maregul haersadenze Ф250 - δ=9,0mm marTkuTxa haersadenebze δ=13,0mm, didi kveTis marTkuTxa haersadenebze δ=19,0mm

## გაწოვის სისტემა
masalaTa specifikacia gawoviTi sistemebis
# | d a s a x e l e b a | zoma | ganz. erT | r a o d e n o b a | [13 empty] | jami |  | SeniSvna
|  |  |  | gs-1 | gs-2 | gs-3 | gs-4 | gs-5 | gs-6 | gs-7 | gs-8 | gs-9 | gs-10 | gs-11 | gs-12 | gs-13 | gs-14 | grZ.m | m2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28
1 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=1700m3/h, P=280pa N=0,6vvt. |  | ცალი |  |  | 1 L=1750 | 1
2 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=1500m3/h, P=300pa N=0,6vvt. |  | ცალი | 1
3 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=900m3/h, P=250pa N=0,35vvt. |  | ცალი |  | 1 |  |  |  | 1 L=950
4 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=650m3/h, P=250pa N=0,35vvt. |  | ცალი | [6 empty] | 1
5 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=550m3/h, P=200pa N=0,2vvt. |  | ცალი |  |  |  |  | 1
6 | vent. მართკუთხა arxebisTvis L=500m3/h, P=180pa N=0,2vvt. |  | ცალი | [7 empty] | 1 |  | 1
7 | vent.მართკუთხა arxebisTvis L=400m3/h, P=200a N=0,18vvt. |  | ცალი | [8 empty] | 1
8 | vent. Mrgvali arxebisTvis L=400m3/h, P=180a N=0,2vvt. |  | ცალი | [11 empty] | 1
9 | vent. Mrgvali arxebisTvis L=300m3/h, P=200a N=0,11vvt. |  | ცალი | [10 empty] | 1
10 | vent.მართკუთხაarxebisTvis L=150m3/h, P=150a N=0,04vvt. |  | ცალი | [12 empty] | 1 | 1
11 | haersadeni moTuTieb furcl foladი | ф=125 | გრძ.მ |  |  | 6 | 11 | 22 | 8 | 3 |  |  | 5 |  | 3 | 9 |  | 68 | 27
|  | ф=140 | გრძ.მ |  |  | 4 | 18 | 14 | 14 | [6 empty] | 11 | 13 | 74 | 30
|  | ф=160 | გრძ.მ |  |  | 10 | 3 |  | 14 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 39 | 20
|  | ф=200 | გრძ.მ |  |  |  | 10 | 7 | 5 |  |  |  | 9 | 30 | 5 |  |  | 66 | 46
|  | 200X200 | გრძ.მ |  |  | 4 | 9 | 18 | 2 |  | 20 | 18 | 11 |  | 12 |  |  | 94 | 75
|  | 250x200 | გრძ.მ |  | 33 |  | 3 |  | 8 | [8 empty] | 44 | 40
|  | 300x200 | გრძ.მ |  |  | 3 | 4 |  |  | 17 | [7 empty] | 24 | 24 | EL=495,0m EF=383,0m2
|  | 400X200 | გრძ.მ | 30 | 5 | 4 | 10 |  | 4 | [8 empty] | 53 | 64
|  | 450x200 | გრძ.მ |  |  |  | 7 | [10 empty] | 7 | 9
|  | 500x200 | გრძ.მ |  |  | 3 | [11 empty] | 3 | 4
|  | 500x300 | გრძ.მ | 6 |  | 7 | 8 | [10 empty] | 21 | 44
12 | gamwovi savent. cxaura | DV-120 | ცალი | [5 empty] | 4 | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  | 1
|  | DV-160 | ცალი |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | LVS-125 | ცალი |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 3 | 1
|  | LVS-160 | ცალი |  |  | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 2
|  | 200X200 | ცალი |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 200x250 | ცალი | 2 | 2
|  | 200x400 | ცალი | 2 | [5 empty] | 1
|  | 200x300 | ცალი | [7 empty] | 1
|  | ф400x250 | ცალი |  |  | 3
|  | ф350x200 | ცალი | [11 empty] | 1
13 | maregulirebeli sarqveli | ф125 | ცალი |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2
|  | ф140 | ცალი |  |  |  | 6 | 1 | 2
|  | ф160 | ცალი |  |  | 2 | 1 |  | 2
|  | ф200 | ცალი |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | 250x200 | ცალი |  | 1
|  | 400x200 | ცალი | 2
|  | 200x200 | ცალი |  |  |  | 1
14 | xmis CamxSobi gamw. haers. |  | ცალი | 1 | 1 | [5 empty] | 1
15 | uZravi saventilacio cxaura | 400X200 | ცალი |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 500x300 | ცალი | 1 |  | 1 | 1
|  | 300x200 | ცალი | [6 empty] | 1
16 | qolga gamwov haersadenze | ф140 | ცალი | [12 empty] | 1 | 1
|  | ф200 | ცალი | [10 empty] | 1
|  | 200x200 | ცალი |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
17 | boqsirebuli filtri F-9 gamwov haersadenize |  | cali | [13 empty] | 1

## მილსადენები
kondicionerebis siTbo-sicivis milsadenebis specifikacia
# | d a s a x e l e b a | ზომა | განზ.ერთ | რაოდ. | შენიშვნა
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | milsadeni kombin. "Climaterm" | Ф110 | grZ.m | 75
|  | Ф90 | grZ.m | 36
|  | Ф75 | grZ.m | 22
|  | Ф63 | grZ.m | 18
|  | Ф50 | grZ.m | 68
|  | Ф40 | grZ.m | 77
|  | Ф32 | grZ.m | 58
2 | urduli | Ф25 | cali | 24
|  | Ф110 | cali | 2
|  | Ф50 | cali | 6
3 | ventilebi | Ф40 | cali | 8
|  | Ф32 | cali | 14
|  | Ф25 | cali | 25
4 | milsadenebis samagri | Ф32 | cali | 18
|  | Ф40 | cali | 25
|  | Ф50 | cali | 23
|  | Ф63 | cali | 6
|  | Ф75 | cali | 7
|  | Ф90 | cali | 12
|  | Ф110 | cali | 25
5 | samsvliani sarqveli kondicionerebTan |  | cali | 12
6 | servoZravi SQS-35 |  | cali | 12
7 | filtri wylisaTvis | DN32 | cali | 1
|  | DN40 | cali | 5
|  | DN50 | cali | 3
|  | DN63 | cali | 3
8 | maregulirebeli ventili | STADФ32 | cali | 1
|  | STADФ40 | cali | 5
|  | STADФ50 | cali | 3
|  | STADФ63 | cali | 3
9 | milsadenebis izolacia armapleqsiT | ꝺ=16mm | m²/m² | 120
10 | sadrenaJo milsadeni | Ф25 | grZ.m | 12
|  | Ф50 | grZ.m | 50
|  | Ф36 | grZ.m | 36