ტექნიკური დავალება

თეთრიხევი ჰეს-ის ღია გამანაწილებელ ქვესადგურში 35 კვ-ის შემკრებ  სალტეზე                                                                                                                სასექციო უჯრედის მოწყობის შესახებ

სემეკ-ის 2018 წლის 23 აგვისტოს #66/18 გადაწყვეტილების შესაბამისად  სიმძლავრეების განაწილებისა და სქემის მოქნილობისთვის, თეთრიხევი ჰეს-ის  ღია     გამანაწილებელ ქვესადგურში,  35კვ.ძაბვის შემკრებ სალტეზე მოეწყოს სასექციო  უჯრედი .  შესაბანისი სამუშაოები განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ობიექტზე შეირჩეს 35კვ-ს სასექციო უჯრედის მოსაწყობი ადგილი. განხორციელდეს შერჩეული ოპტიმალური ვარიანტის შესაბამისი  შემდეგი ელექტროტექნიკური  და სამშენებლო ნაწილების სამუშაო:

- საჭიროების შემთხვევაში 35კვ ღია გამანაწილებელ ქვესადგურზე არსებული პორტალებისა და სხვა საყრდენების ან საძირკვლების ცვლილება, შეთანხმებული იქნას თეთრიხევ ჰეს-ის სამსახურის უფროსთან.

- 35კვ-ს სასექციო უჯრედის ძალოვანი და მეორადი კომუტაციის აპარატურის ტიპები და სადენის კვეთი, სრულყოფილი მონაცემებით  შეთანხმებული იქნას სამსახურთან.

- პირველად ცალხაზოვან სქემის შესაბამისად უნდა განხორციელდეს.

მოსაწყობი უჯრედის, არსებულ -ძირითად დანადგარებთან მიბმა .

საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოეწყოს ახალი საკაბელო არხები.

- 35კვ-ს უჯრედის მოწყობისას გათვალისწინებული   იქნას მეორადი კომუტაციის , (მართვის, დაცვის და სიგნალიზაციის სქემების მონტაჟი)

აგრეთვე გადაანგარიშებული  იქნას  მოკლეშერთვის დენები და სარელეო დაცვის აპარატურის  დანაყენები.(მოთხოვნილი იქნას საჭირო რეაქტანსები)

- განხორციელდეს დამიწების კონტურის გადაანგარიშება და მოწყობა ახალი მინაერთის გათვალისწინებით.

- სამშენებლო ნაწილში გათვალისწინებული იქნას (საჭიროების შემთხვევაში)  ახალი საძირკვლების მოწყობა, დამიწების კონტურით.

- მოცემული იქნას  სამუშაო გრაფიკი, რა დროით და რამდენჯერ იქნება საჭირო ქვესადგურის გამორთვა.  (სრულად თუ ნაწილობრივ)

- სამშენებლო და ელექტროტექნიკური სამუშაოების ჩატარებისას სრულად  იქნას დაცული „ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები“-ს და „უსაფრთხოების ტექნიკი სწესები“ -ს მოთხოვნები