ტექნიკური პირობა

თეთრიხევი ჰესის ღია გამანაწილებელ ქვესადგურში 35 კვ-ის შემკრებ  სალტეზე                                                                                                                სასექციო უჯრედის მოწყობის შესახებ

სემეკ-ის 2018 წლის 23 აგვისტოს #66/18 გადაწყვეტილების შესაბამისად  სიმძლავრეების განაწილებისა და სქემის მოქნილობისთვის, თეთრიხევი ჰესის  ღია     გამანაწილებელ ქვესადგურში,  35კვ.ძაბვის შემკრებ სალტეზე მოეწყოს სასექციო  უჯრედი .  შესაბანისი სამუშაოები განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკუტი პირობის დაცვით:

- ობიექტზე შეირჩეს 35კვ-ს სასექციო უჯრედის დამონტაჟების ადგილი.

- 35კვ-ს უჯრედი უნდა შედგებოდეს 35კვ-ის ვაკუმური ამომრთველისა, ორი სახაზო გამთიშველი- ერთი დამიწების დანით და დენის ტრანსფორმატორი სამივე ფაზაში, სიზუსტის კლასით არაუმეტეს 0.5S -სა.

- 35კვ-ს სასექციო უჯრედის ძალოვანი და მეორადი კომუტაციის აპარატურის ტიპები და სადენის კვეთი, შეირჩეული იქნას უშუალოდ პროექტირების დროს.

- მოეწყოს 35კვ-ს სახაზო გამთიშველებზე  მექანიკური და ელექტრული ბლოკირება.

- 35კვ-ს სასექციო უჯრედის  მოწყობილობებზე განხორციელდეს ყველა საჭირო სარელეო დაცვისა და ავტომატიზაციის წრედების მონტაჯი.

- 35კვ-ზე ახალი მიაერთის გათვალისწინებით გადამოწმდეს მოკლედ შერთვის დენები და შესაბამისად შეიცვალოს სარელეო დაცვის აპარატურის დანაყენები.

- 35კვ. ძაბვის შემკრებ სალტის სასექციო უჯრედის  ძალოვან აპარატურაზე მოეწყოს დამიწების კონტური და მიუერთდეს 35 კვ-ს  ღია გამანაწილებელ ქვესადგურში არსებულ დამიწების კონტურს, რომლის წინაღობა შემოწმდეს.

- სამშენებლო და ელექტროტექნიკური სამუშაოების ჩატარებისას სრულად  იქნას დაცული „ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები“-ს და „უსაფრთხოების ტექნიკი სწესები“ -ს მოთხოვნები.