## 1
სპეციფიკაცია
# | პროდუქცია | განზ. | რ-ბა | მასალა |  | ხელობა |  | ჯამი დ.ღ.გ-თი | მწარმოებელი ქვეყანა | შენიშვნა
|  |  |  | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ
1 | ეკოლოგიურად სუფთა მაცივარაგენტზე R410a მომუშავე ჩილერი Q=80კვტ, გარე ტემპერატურა Tგ=38oC, t1=7oC/ t2=12oC , თბური ტუმბოს რეჟიმით, წყლისა და ეთილენგლიკოლის ნარევზე 30% მომუშავე, ანტივიბრაციული სადებებით, მართვის პანელით, სრული ავტომატიკით, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
2 | მოდინებითი სავენტილაციო აგრეგატი 8800 კუბ.მ/სთ სტატიკური დაწნევა 380პა, შეწოვის მხარეს ავტომატური დემფერით, ფილტრებით G4 და F7, გაგრილების თბომცვლელით Q=80კვტ, ელ. გამათბობლის სექციით N=50კვტ, ორთქლის დამტენიანებლით 70კგ/სთ , სრულად ავტომატიზირებული, ავტომატიკის პანელით, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
3 | საფართოებელი ჭურჭელი 50 ლ | ც. | 1
4 | ქიმიურად მედეგი გამწოვი ვენტილატორი 1300კუბ.მ სთ 200პა სიხშირული მართვით, უკუსარქველით კომპექტში, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 4
5 | ქიმიურად მედეგი გამწოვი ვენტილატორი 1200კუბ.მ სთ 250პა სიხშირული მართვით, უკუსარქველით კომპექტში, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
6 | ქიმიურად მედეგი სახურავის გამწოვი ვენტილატორი 800კუბ.მ სთ 150პა სიხშირული მართვით, უკუსარქველით კომპექტში, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
7 | ქიმიურად მედეგი ხელის ჩამკეტი დემფერი D250 | ც. | 6
8 | ქიმიურად მედეგი ხელის ჩამკეტი დემფერი D100 | ც. | 8
9 | ხელის ჩამკეტი დემფერი D125 | ც. | 3
10 | ხელის ჩამკეტი დემფერი D150 | ც. | 1
11 | ხელის ჩამკეტი დემფერი 150*150 | ც. | 2
12 | ხელის ჩამკეტი დემფერი 200*200 | ც. | 1
13 | ცვლადი ხარჯის დემფერი 200-1300 კუბ.მ/სთ, მაყუჩით 1მ (VAV), წნევის ზონდით, ავტომატიკის პანელით | ც. | 5
14 | ცვლადი ხარჯის დემფერი 200-1500 კუბ.მ/სთ, მაყუჩით 1მ (VAV), წნევის ზონდით, ავტომატიკის პანელით | ც. | 1
15 | გამწოვი ვენტილატორი 1300კუბ.მ/სთ 250პა სიხშირული მართვით, მაყუჩით 1მ, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
16 | გამწოვი ვენტილატორი 100კუბ.მ/სთ 120პა, უკუსარქველით, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
17 | გამწოვი ღერძული ვენტილატორი 100კუბ.მ/სთ 60პა უკუსარქველით, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 2
18 | მოდინებითი მრგვალი დიფუზორი რეგულირებადი D100 | ც. | 4
19 | გამწოვი მრგვალი დიფუზორი რეგულირებადი D100 | ც. | 15
20 | მოდინებითი ცხაურა 400*200, დემფერით | ც. | 15
21 | გადამდენი ცხაურა 800*200 | ც. | 1
22 | მოდინებითი კვადრატული დიფუზორი 600*600 დემფერით | ც. | 4
23 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D250 1მ სიგრძის | ც. | 46
24 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D250 0,5მ სიგრძის | ც. | 23
25 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D200 1მ სიგრძის | ც. | 8
26 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D200 0,5მ სიგრძის | ც. | 6
27 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D150 1მ სიგრძის | ც. | 1
28 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D150 0,5მ სიგრძის | ც. | 5
29 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D100 1მ სიგრძის | ც. | 12
30 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის ჰაერსატარი D100 0,5მ სიგრძის | ც. | 4
31 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის მუხლი 90o D250 | ც. | 20
32 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის მუხლი 90o D200 | ც. | 2
33 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის მუხლი 90o D100 | ც. | 9
34 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის გადასცლა D250-D200 | ც. | 6
35 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის გადასცლა D200-D150 | ც. | 1
36 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის გადასცლა D150-D100 | ც. | 1
37 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის სამკაპი D200-D200-D100 | ც. | 4
38 | ქიმიურად მედეგი პლასმასის სამკაპი D150-D150-D100 | ც. | 3
39 | ჰაერსატარი თუნუქის 0,8მმ სისქის კაუჩუკის თბოიზოლაციით თბოიზოლირებული სისქე 13მმ, გადასაბმელი მილტუჩებით და შუასადებით | კვ.მ | 192
40 | ჰაერსატარი თუნუქის 0,8მმ სისქის, გადასაბმელი მილტუჩებით და შუასადებით | კვ.მ | 72
41 | ჰაერსატარი თუნუქის 0,5მმ სისქის, სახურავზე თბოიზოლირებული ჰაერსატარების დამცავი ფენისთვის | კვ.მ | 98
42 | ჰაერსატერების სადგარი მასალა | კომპ | 44
43 | ჰაერსატერების საკიდი მასალა | კომპ | 58
44 | დრეკადი ჰაერსატარი თბოიზოლირებული D100 | მ | 28
45 | დრეკადი ჰაერსატარი თბოიზოლირებული D200 | მ | 50
46 | დრეკადი ჰაერსატარი D100 | მ | 60
47 | ტუმბო საცირკულაციო 4,2ლ/წმ 120კპა, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
48 | პოლიპროპილენის მილი PN25 D90X15, თბოიზოლირებული კაუჩუკის შალითით სისქე 13მმ | მ | 18
49 | პოლიპროპილენის მილი PN25 D40X6,7 | მ | 5
50 | პოლიპროპილენის მილი PN25 D32X5,4 | მ | 4
51 | პილიპროპილენის ფიტინგები მილების ღირებულების 50% | კომპ | 1
52 | ურდული DN65 PN16 | ც. | 6
53 | ფილტრი DN65 PN16 | ც. | 1
54 | უკუსარქველი DN65 PN16 | ც. | 1
55 | დრეკადი ჩანართი DN65 PN16 | ც. | 6
56 | ნაკადის რელე DN65 PN16 | ც. | 1
57 | სამსვლიანი ვენტილი DN65 PN16 | ც. | 1
58 | პლასმასისს ბურთულიანი ვენტილი D20 | ც. | 8
59 | პლასმასისს ბურთულიანი ვენტილი D32 | ც. | 4
60 | პლასმასისს ფილტრი D20 | ც. | 2
61 | პლასმასისს ფილტრი D32 | ც. | 1
62 | ჰაერგამშვები D20 | ც. | 2
63 | მანომეტრი D20 | ც. | 2
64 | თერმომეტრი | ც. | 2
65 | წყლისა და ეთილენგლიკოლის მოსამზადებელი ავზი, თავსახურით 100ლ | ც. | 1
66 | ტუმბო საცირკულაციო 0,1ლ/წმ 40კპა, სამონტაჟო კომპლექტით | ც. | 1
67 | მილების სადგარი/სამაგრი მასალა | კომპ | 20
68 | ეთილენგლიკოლი კონცენტრატი | ლ | 30
| სულ დ.ღ.გ-ს ჩათვლით ლარი | [6 empty] | 0
| გადახდის პირობა | [7 empty] | 30 დღიანი კონსიგნაცია
შესრულების ვადა (კალენდარული დღე)