## К-27 (2)
№ | Найменування груп споживачів | Встанов. потужність | Напруга | Розрахункові коефіціенти |  | Розрахункові величини потужності |  |  | Макс. розр.струм ел.прийм. | Іавт.,А | Кабель | Переріз | Ідоп.,А
|  | Ру, кВт | U, В | Потужності Cosφ | Реактивного навантаження tgφ | Активної Рр=Pу*Кп, кВт | Реактивної Qр=Рр*tgφ, кВар | Повної Sр=√Pp²+Qp², кВА | Iр=S/√3*U, А
Ввід №1
1 | ЩП1-2…1-9 (24 квартири 2,72кВт/житло) | 65.28 | 0.38 | 0.93 | 0.39523 | 65.28 | 25.8003 | 70.1935 | 106.7745 | 125 | ВВГнгнд | 1х50
2 | освітлення робоче коридорів | 1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 1 | 0.426 | 1.087 | 4.9407 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
4 | освітлення робоче підвалу і тех.приміщ. | 2 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 2 | 0.852 | 2.1739 | 9.8814 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
17 | освітлення робоче сходів | 1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 1 | 0.426 | 1.087 | 4.9407 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
6.1 | освітлення щитової | 0.1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 0.1 | 0.0426 | 0.1087 | 0.49407 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
6.2 | ремонтне освітлення щитової | 0.25 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 0.25 | 0.1065 | 0.27174 | 1.2352 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
5 | освітлення шахти ліфта | 1 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5455 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
7 | ліфтова установка | 5 | 0.38 | 0.6 | 1.3333 | 5 | 6.6667 | 8.3333 | 12.6762 | 50 | ВВГнгнд | 5х16
9.1 | насосна станція ГВП №1 | 3.2 | 0.38 | 0.75 | 0.88192 | 3.2 | 2.8221 | 4.2667 | 6.4902 | 16 | ВВГнгнд | 5х4
9.2 | насосна станція ХВП №2 | 2.2 | 0.38 | 0.75 | 0.88192 | 2.2 | 1.9402 | 2.9333 | 4.462 | 16 | ВВГнгнд | 5х4
25 | погружний насос | 0.75 | 0.38 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0.9375 | 1.4261 | 10 | ВВГнгнд | 5х2,5
10 | освітлення фасадне | 3 | 0.38 | 0.95 | 0.32868 | 3 | 0.98605 | 3.1579 | 4.8036 | 25 | ВВГнгнд | 5х4
19 | щит обігріву воронок | 1 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5455 | 16 | ВВГнгнд | 5х4
8 | домофон | 0.1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 0.1 | 0.0426 | 0.1087 | 0.49407 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
20 | розетки вх. группи | 0.16 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 0.16 | 0.06816 | 0.17391 | 0.79051 | 16 | ВВГнгнд | 3х2,5
АВР | [5 empty] | 0
12 | ППКП | 0.1 | 0.22 | 0.9 | 0.48432 | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.50505 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
13 | АКГ | 0.1 | 0.22 | 0.9 | 0.48432 | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.50505 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
21 | автоматика освітлення | 0.1 | 0.22 | 0.9 | 0.48432 | 0.1 | 0.048432 | 0.11111 | 0.50505 | 16 | ВВГнгнд | Е30
Разом по вводу №1 з АВР Рр.=Рж.+Росв.сх.+Росв.кор.+0,5Росв.підв.+0,9Рсил. |  | 86.34 |  | 0.89079 | 0.51013 | 80.15 | 40.887 | 89.9765 | 136.8672
Ввід №2
14 | ЩП2-2…2-9 (Рр.=N1*((P1-P2)*Код.1+Р2*Код.(1+2))+N2*Р2*Код.(1+2)=1*((41,2-10)*1+10*0,23)+23*10*0,23) | 86.4 | 0.38 | 0.93 | 0.39523 | 86.4 | 34.1475 | 92.9032 | 141.3192 | 160 | ВВГнгнд | 1х50
3А | аварійне освітлення сходів | 1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 1 | 0.426 | 1.087 | 4.9407 | 16 | Е30 | 3х1,5
16А | аварійне освітлення коридорів | 1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 1 | 0.426 | 1.087 | 4.9407 | 16 | Е30 | 3х1,5
18А | аварійне освітлення підвалу і тех.прим. | 1 | 0.22 | 0.92 | 0.426 | 1 | 0.426 | 1.087 | 4.9407 | 16 | ВВГнгнд | 3х1,5
15 | вбудовані приміщення | 60.07 | 0.38 | 0.85 | 0.61974 | 60.07 | 37.228 | 70.6706 | 107.5001 | 160 | ВВГнгнд | 5х35
Разом по вводу №2 Рр.=Рж.+Росв.сх.+Росв.кор.+0,5Росв.підв.+Рвбуд. |  | 149.47 |  | 0.8988 | 0.48771 | 148.97 | 72.6535 | 165.7425 | 252.1183
В аварійному режимі на кожному з вводів: Рр.=Рж.+Росв.сх.+Росв.кор.+0,5Росв.підв.+0,9Рсил.+Куч.Рвбуд. |  | 204.85 |  | 0.90079 | 0.48208 | 174.432 | 84.0908 | 193.6434 | 294.5595

## Calculation
Calculation of the load on the object
№ | Name of consumer groups | Unit load | Installed Power (mode winter) | Installed Power (mode summer) | Demand factor | Кoefficient of participation at the maximum | Estimated coefficients |  | Calculated power values |  |  | Maximum rated current of electrical consumers
|  |  | Рins.,кW | Рins.,кW | Кп. | Км. | cosф | tgф | Рe.,кW | Qe.,kvar | Se.,кVА | Іe., А
1 | Hotel apartments ( 213 places) | 0.4KW/pl | 85.2 | 85.2 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 85.2 | 52.8022 | 100.2353 | 152.4723
2 | Lighting working |  | 10 | 10 | 0.9 | 1 | 0.92 | 0.426 | 9 | 3.834 | 9.7826 | 14.8808
3 | Lighting emergency |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.92 | 0.426 | 3 | 1.278 | 3.2609 | 4.9603
4 | Kitchen |  | 90 | 90 | 0.9 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 81 | 50.1993 | 95.2941 | 144.9561
5 | Нousehold and technological sockets |  | 35 | 35 | 0.6 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 21 | 13.0146 | 24.7059 | 37.5812
6 | VRF Blocks |  | 171 | 171 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.75 | 119.7 | 89.775 | 149.625 | 227.6012
7 | AHUS |  | 16 | 16 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.75 | 11.2 | 8.4 | 14 | 21.296
8 | Fire sistem |  | 45 | 45 | 1 | 1 | 0.85 | 0.61974 | 45 | 27.8885 | 52.9412 | 80.5311
| Vents |  | 15 | 15 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.75 | 10.5 | 7.875 | 13.125 | 19.965
9 | Elevators |  | 60 | 60 | 0.75 | 1 | 0.65 | 1.1691 | 45 | 52.6108 | 69.2308 | 105.31
10 | Pump equipment |  | 12 | 12 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 9.6 | 7.2 | 12 | 18.2537
11 | Main rack for cctv, evac system, data, television, telephone and access control |  | 10 | 10 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 9 | 2.9582 | 9.4737 | 14.4108
| Design load (working) |  | 507.2 | 507.2 |  |  |  |  | 404.2 | 289.9471 | 500.7332 | 761.6873
| Design load (fire) |  | 118 | 118 |  |  |  |  | 102 | 84.7355 | 134.9065 | 205.2122
Споживання електроенергії |  |  | #REF! |  | тис.кВт*год/рік |  |  |  | по min | #REF! | тис.кВт*год/рік