## Лист1
КТП-РН 1000 კვა
დასახელება | Р ნომ, კვა | ნომინალური ძაბვა В |  | ნომინალური დენი А |  | მოკლე შერთვის ძაბვა % | მოკლე შერთვის დანაკარგები კვტ | კაბელების შემყვანების დიამეტრი, მმ |  | შახტის განათების აპარატი | ძალური ტრანსფორმატორის შეერთებების სქემა და ჯგუფი
|  | ВН | НН | ВН | НН |  |  | ВН | НН
მაღაროს კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ნორმალური შესრულების IP54 | 1000 | 10000±5% | 400±5% | 57 | 1440 | 3,5-4,0 | 10 | 2х80 | 2х70 | 0,4/127В, 4 კვა | Y/Y-D-0-11
ფუნქციონალური შესაძლებლობები
ძაბვის რეგულირება
გრაგნილის მოკლე შერთვის დენისგან დაცვა 10 კვ
იზოლირებული ნეიტრალი
ადგილობრივი გამორთვა
ხელით ჩართვა-გამორთვა
მოკლე შერთვის დენისგან და გადამეტტვირთვისგან დაცვა
მიწაზე გადინების დენისგან დაცვა
ბლოკირება, რომელიც წყვეტს ძაბვის მიწოდებას იზოლაციის დაბალი წინაღობის მქონე შეერთებებზე
ტრანსფორმატორის დაცვა ტემპერატურისგან
საზომი ხელსაწყოები
დატვირთვის დენის გაზომვა
ძაბვის გაზომვა
გამომავალი ხაზების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა
გადინების რელეს გამართულობის შემოწმება
შუქდიოდური სიგნალიზაცია
"ქსელის" ინდიკატორის არსებობა
გამომავალი ხაზების ავტომატური ამომრთველების მდგომარეობის შემოწმება
გამომავალი ხაზების გადინების რელეს ამოქმედება