# დანართი N1

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის  ობიექტის დასახელება: გენერატორი

## ტექნიკური  აღწერილობა:

### 1.	ტექნიკური  მონაცემები:

	გენერატორის სიმძლავრე გამოსავალზე (ზღვის დონიდან 2,680 მ)- არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 25 KVA;

	საწვავის ტიპი - ბენზინი;

	ცვლადი დენის პარამეტრები:

	სიხშირე - 50 ჰერცი;

	ძაბვა - 400/230 ვოლტი;

	გამომავალი წვერების რიცხვი - 3 ფაზა + ნეიტრალური;

### 2.	სხვა  მახასიათებლები:

 გენერატორი უნდა იყოს დაკომპლექტებული სრულად - აკუმულატორით, ზეთით, ჰაერის ფილტრით, ზეთის ფილტრით, ძრავის ხმის დამხშობი მაყუჩით, დასაქოქად (ტესტირებისათვის) საჭირო რაოდენობის დიზელის საწვავით და ა.შ;

	გენერატორისთვის   ქსელზე  შემაერთებელი  კაბელი  უნდა  იყოს   გენერატორის  სრული სიმძლავრით დატვირთვისთვის შესაბამისი;

	გენერატორის  ძრავის  სიმძლავრე  უნდა  იყოს  სრული   სიმძლავრით  დატვირთვისთვის შესაბამისი.

	გენერატორს უნდა გააჩნდეს:

	გაგრილების სისტემა;

  ძრავის  გაგრილების  სიტემის   გამათბობელი   (ზამთრის   პირობებში გენერატორის    ადვილად ამუშავებისთვის);

	ავარიულ სიტუაციაში ავტომატურად გათიშვის ფუნქცია;

	გრაფიკული LCD მონიტორი;

 პერიოდული სერვისის მოთხოვნის მაჩვენებელი, ძრავის ზეთის, ძრავის ტემპერატურის, ზეთის წნევის, საწვავის დონის, ნამუშევარი საათების, ჩართვების რაოდენობის, ამპერაჟის, ვოლტაჟის და სხვა მახასიათებლების მაჩვენებლი;

 Alarm ის, Service ის საჭიროების შემთხვევაში და ნებისმიერ ჩართვაზე ელექტრონული ფოსტის ან/და sms შეტყობინების საშუალებით ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში გაგზავნის ფუნქცია;

  ავტომატური  მართვის  პანელი   აღჭურვილი   უნდა   იყოს   შესაბამისი სიმძლავრის გადამრთველი კონტაქტორებით;

	ინტეგრირებული აკუმლატორის დამტენი;

	ვიბრაციის შემამსუბუქებელი დეტალები;

	ხმის ჩამხშობი კაბინა ხმის იზოლაციით;

	კაბინის გასაღებიანი კარი;

	აგრეგატს უნდა მოჰყვებოდეს შესაბამისი „AVR“-ის სისტემა.

 გენერატორი უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი და არაუადრეს 2019 წელს გამოშვებული.

### 3.  დაცვისა და კონტროლის სისტემა (რაზეც გენერატორი უნდა გათიშოს ავტომატურად)

3.1. გენერატორს უნდა გააჩნდეს დაცვისა და კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გენერატორის გათიშვას ქვემოთ მოცემული გარემოებების დადგომისთანავე:

	ზეთის დაბალი წნევა;

	გაგრილების სითხის მაღალი ტემპერატურა;

	ძრავის ზებრუნი.

## მიმწოდებელი  ვალდებულია  განახორციელოს:

	გენერატორის ტრანსპორტირება დაბა გუდაურში (გონდოლას პირველი საბაგირო გზის ზედა სადგურის მიმდებარედ);

	გენერატორის ტესტირება.

## დამატებითი  ინფორმაცია:

  საჭირო  ელ.  ავტომატები,  კაბელები  და  სახარჯი  მასალები  უნდა  იყოს  მიმწოდებლის  მიერ უზრუნველყოფილი;

 მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს გენერატორი და აწარმოოს მისი სამონტაჟო და გასამართი სამუშაოები მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში. სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას მკაცრად დაიცვას შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.

 გენერატორი უნდა დამონტაჟდეს ელექტრო კარადიდან დაახლოებით 10 მეტრის მოშორებით არსებულ, გენერატორისათვის განკუთვნილ  ბეტონის სადგამზე.