რაჭა ჰესი, სარეზერვო წინა და უკანა სახურავების აღდგენითი სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოთა მოცულობა:

- წინა სახურავი RTF – 5500.200.000 / უკანა სახურავი RTF – 5500.250.000

- 1.1:  წინა სახურავი  RTF – 5500.200.000:

- წინა სახურავის კარუსელურ ჩარხზე დაყენება და გასწორება ნახაზი: RTF – 5500.200.000, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- წინა სახურავიდან არსებული დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;

- უ/ფოლადის მოპირკეთების დამაგრებისათვის საჭირო სამაგრების დამზადება და კორპუსში არსებული, Z = 64 ცალი M12 ხვრეტებში ხრახნის აღდგენა ხრახნმჭრელით;

- წინა სახურავის შიდა კორპუსის ნატანისაგან დაზიანებული ზედაპირების აღდგენითი სამუშაოების შესრულება შედურების გზით, ელექტროდი ESAB 48.00 - ის გამოყენებით;

- არსებული, ახალი  უ/ფოლადის მოპირკეთების მონტაჟი ნახაზი: RTF – 5500.251.000, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.200.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- 1.2   უკანა სახურავი  RTF – 5500.250.000:

- უკანა სახურავის კარუსელურ ჩარხზე დაყენება და გასწორება ნახაზი: RTF – 5500.250.000, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- უკანა სახურავიდან არსებული დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;

- უ/ფოლადის მოპირკეთების დამაგრებისათვის საჭირო სამაგრების დამზადება და კორპუსში არსებული, Z = 64 ცალი M12 ხვრეტებში ხრახნის აღდგენა ხრახნმჭრელით;

- წინა სახურავის შიდა კორპუსის ნატანისაგან დაზიანებული ზედაპირების აღდგენითი სამუშაოების შესრულება შედუღების გზით, ელექტროდი ESAB 48.00 - ის გამოყენებით;

- არსებული, ახალი  უ/ფოლადის მოპირკეთების მონტაჟი ნახაზი: RTF – 5500.251.000, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკანა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: RTF – 5500.250.000 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

- 1.3   წინა და უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვებები H10011.2–03/ H10011.2 - 04:

- დამზადდეს ახალი, წინა და უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვების რგოლები, ნახაზი:  H10011.2 – 03 /  H10011.2 – 04-ის მიხედვით;

- დეტალის მასალა:  Ст3сп ГОСТ1234-56;

- დასამზადებელი დეტალების რაოდენობა:

- წინა ლაბირინთული შემჭიდროვება  H10011.2 – 03 – 2 ცალი;

- უკანა ლაბირინთული შემჭიდროვება  H10011.2 – 04 – 2 ცალი;

შენიშვნა:

- მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს ტექნიკურ მოთხოვნებს ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;