**შპს „ვარციხე 2005“**

*მაღალი წნევის (40 ატმ) კომპრესორის შეძენა (ჰესი #1)*

***ტექნიკური დავალება***

**1. ზოგადი დახასიათება**

შპს „ვარციხე 2005“-ის თითოეული ჰიდროაგრეგატის მუშაობა უზრუნველყოფილია დამხმარე მოწყობილობებით, რომელიც უნდა იყოს მუდმივ მზადყოფნაში და გამართული.

ჰიდროაგრეგატის, კერძოდ ჰიდროტურბინის რეგულირების სისტემის ფუნქციონირებისათვის და ტურბინის რეგულირების სისტემაში საჭირო წნევის შექმნისათვის ზეთსაწნეო დანადგარში სადგურში დამონტაჟებულია 2 - 2 ერთეული (ძირითადი და სარეზერვო) სტაციონალური მაღალი წნევის საკომპრესორო დანადგარები (ტიპი **ВШ-3/40М**, წნევა - **40 კგძ/სმ²,** წარმადობა - **3 მ³/წთ**.).

არსებული საკომპრესორო დანადგარები ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად (ჰესი 1-ზე კომპრესორები ექსპლუატაციაში შეყვანილი იქნა 1976 წელს) არის ამორტიზირებული და გაუარესებულია აქვთ მუშა პარამეტრები, რის შედეგად საჭირო წნევაზე ჰაერის შესაჭირხნად სჭირდება დიდი დრო.

აღნიშნული ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს 1 (ერთი) კომპლექტი სტაციონალური კომპესორის მოწოდებას არსებულის პარამეტრების შესაბამისად **(წნევა - 40 კგძ/სმ², წარმადობა - 3 მ³/წთ.)**

**2. შესყიდვის საგანი:** საკომპრესორო დანადგარი

* წნევა: 40 ატმ
* წარმადობა: 3 მ³/წთ
* ძაბვა: 380 ვ
* სიხშირე: 50 ჰც
* სტაციონალური
* ავტომატური გაშვების რეჟიმი: არა
* საექსპლუატაციო ტემპერატურა: +5C-დან +50C-მდე;

**3. მოთხოვნები**

* საკომპესორო დანაგარი - დახურულ სათავსოში განლაგების, სტაციონალური.
* დანადგარი უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციის გარეშე.
* საკომპრესორო დანადგარმა უნდა უზრუნველყოს ჰაერის მომზადება არა ნაკლებ მოთხოვნილი პარამეტრებისა.
* დანადგართან ერთად მოწოდებული უნდა იყოს ასევე საკომპრესორო დანაგარის დოკუმენტაცია:

\* დანადგარის პასპორტი

\* ტექნიკური აღწერილობა (ქართულ ან რუსულ ენაზე)

\* სამონტაჟო და საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია (ქართულ ან რუსულ ენაზე).

**4. მომსახურების პირობები:**

* მოწოდება
* მონტაჟი
* შემდგომი საგარანტიო-საექსპლუატაციო მომსახურება.

 ***შპს „ვარციხე 2005“-ის ადმინისტრაცია***