**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს ალაზანი ჰესის №1 და №2 ჰიდროაგრეგატების გენერატორის რადიატორის აღდგენა**

**08/04-GIEC-S/Radiator-22**

**სამუშაოს დასახელება:** ალაზანი ჰესის №1 და №2 ჰიდროაგრეგატების გენერატორის რადიატორის - W173A5 (2ცალი) აღდგენა.

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:**

1. რადიატორის წინა და უკანა ხუფების(სახურავი) დემონტაჟი;
2. გამაგრილებელი ტიხრების ჩახსნა ძირითადი კორპუსიდან;
3. სპილენძის, Ø12მმ-იანი / L=250მ, დაზიანებული მილების დემონტაჟი(სპეც. ფორმის დამზადება);
4. ძირითადი კორპუსიდან წინა კედელის დემონტაჟი - ამოჭრა;
5. წინა კედელის გაწმენდა სპილენძის მილის ნარჩენებისაგან და ნახვრეტების კალიბრაცია;
6. ახალი, სპილენძის, Ø12მმ-იანი, მილისაგან მილსადენის დამზადება(სპეც. ფორმაზე დაღუნვა);
7. სპილენძის ფირფიტისაგან დიაფრაგმების დამზადება და ახალ მილსადენზე მირჩილვა;
8. ახალი მილსადენის მონტაჟი წინა კედელში და მილის თავების დამუშავება(ე.წ. „ვალცოვკა);
9. წინა კედელის მონტაჟი(შედუღება) ძირითად კორპუსში;
10. რადიატორის ახალი შემამჭიდროვებელი რეზინის სადებების, δ=4მმ, დამზადება;
11. რადიატორის აწყობა და გამოცდა წნევაზე, P=8ატმ. – 24 საათიანი რეჟიმით;

**შენიშვნა:** სპილენძის მილსადენი შესაძლებელია შეიცვალოს ქარხნული შიდა ჩადგმის რადი¬ატო¬რით, რომლის ტექნიკური მოთხოვნები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს:

**წყლის გამტარუნარიანობა, Q:** 32 მ³/წმ

**წნევა, Pmin:** 6 – 10 ატმ.

**გაბარიტები, AxBхH:** 1.0 x 1.2 x 0.08მ

სამუშაოს შესრულების ადგილი: გურჯაანის რაიონი, სოფ. ვეჯინი, ალაზანი ჰესი.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში შევსებული დანართი N1-ს სახით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **08/04-GIEC-S/Radiator-22** წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**ლერი ჭიპაშვილი** - საკონტაქტო ნომერი: 599 88 11 66.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 18 აპრილი, 17:00 საათი**