**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“**

**აცხადებს ტენდერს ბჟუჟა და ალაზანი ჰესების საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორების შეკეთებაზე**

**07/10-GIEC-S/Transformator-22**

**სამუშაოს დასახელება:** ბჟუჟა და ალაზანი ჰესების საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორების შეკეთება მომწოდებლის მასალით.

ბჟუჟა ჰესი - ტრანსფორმატორი 2 ცალი

ალაზანი ჰესი - ტრანსფორმატორი 1 ცალი

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:**

1. გამოირთოს წრედიდან.
2. ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები ს/მ ტრანსფორმატორს.
3. ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები და სრული დიაგნოსტიკა.
4. ტრანსფორმატორი დაიდგას სამანქანო დარბაზში სამონტაჟო მოედანზე.
5. მიუერთდეს ზეთის ფილტრაციის სეპარატორი.
6. ჩამოიცალოს ზეთი 5 ტონიან ავზებში.
7. განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია მუდმივად უწყვეტ რეჟიმში, სამუშაოების შესრულების პერიოდში.
8. მოიხსნას ზეთის გამფართოებელი ავზი.
9. გაიხსნას ტრანსფორმატორი და ამოღებული იქნას გულანა.
10. დაიკიდოს გულანა დასაწრეტად.
11. გაიხსნას და ჩაუტარდეს ტექნიკური მომსახურეობა გადამრთველ მექანიზმებს და კონტაქტებს.
12. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი გამოცვლა.
13. გადაეჭიროს ყველა კონტაქტი და შეერთება.
14. გაიხსნას და გამოიცვალოს გამომყვანი კონტაქტები.
15. შეიცვალოს გამომვანი კონტაქტების ღეროები.
16. გაირეცხოს ავზი და ჩაუტარდეს სრულფასოვანი შრობა.
17. ჩაუტარდეს დიაგნოსტიკა ტრანსფორმატორის ხვიებს. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი რეაბილიტაცია.
18. გაირეცხოს და გაიშროს ტრანსფორმატორის გულანა და ხვიები.
19. შეიცვალოს ტრანსფორმატორის შემამჭიდროებელი რეზინები. როგორც რადიატორებზე ასევე სახურავზე.
20. შეიღებოს ტრანსფორმატორი გარედან.
21. აიწყოს ტრანსფორმატორი.
22. დაყენდეს ზეთის გამფართოებელი ავზი.
23. ჩაისხას სეპარირებული ზეთი ტრანსფორმატორში. აუცილებლობის შემთხვევაში დაემატოს ზეთი, სეპარატორის გავლით.
24. გამოირთოს სეპარატორი და ტრანსფორმატორის გაცივების შემდგომ ჩაუტარდეს სრული ელექტროტექნიკური დიაგნოსტიკა.
25. საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია ტრანსფორმატორის საექსპლუატაციო ტექნიკური მახასიათებლების მიღწევამდე.

**სამუშაოს შესრულების ადგილი:**

ბჟუჟა ჰესი - ოზურგეთის რაიონი, სოფ. გომი.

ალაზანი ჰესი - გურჯაანის რაიონი, სოფ. ვეჯინი.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპარაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:**
* კომერციული წინადადება ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

**შენიშვნა:**

*დასაშვებია კომერციული წინადადების წარმოდგენა სხვა ვალუტაშიც.*

* **წინადადება უნდა მოიცავდეს:**
* ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;
* ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ;
* ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების შესრულების შესახებ ბოლო სამი წლის განმავლობაში (კომპანია, რაოდენობა, თანხა, პერიოდი);
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის რეკვიზიტები, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, საკონტაქტო ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

*ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე.*

**წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს ტენდერის დასახელება და ნომერი - **07/10-GIEC-S/Transformator-22**
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ. თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18.
* საკონტაქტო პირი:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:

**ლევან წიკლაური -** ელ-ფოსტა: Ltsiklauri@gig.ge, საკონტაქტო ნომერი: 568 76 76 59;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

**ილია კამკამიძე** - საკონტაქტო ნომერი: 598760796.

**წინადადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 17 ოქტომბერი, 17:00 საათი**