ტექნიკური დავალება

ჟინვალჰესის №3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის ТРДЦН-63000/110 მიმდინარე შეკეთებაზე

ტრანსფორმატორის ქარხანა-დამამზადებელია ქ.ტოლიატის ტრანსფორმატორების ქარხანა.

გამოშვების წელი-1984.

სარემონტო სამუშაოებში შედის:

1. ზეთის საცირკულაციო ტუმბოს შეცვლა-1 ცალი;
2. ზეთის ჟონვის აღმოფხვრა ტუმბოების, ფილტრების და შიბერების შეერთებებში;
3. ზეთის დონის დაწევა და ჟონვის აღმოფხვრა ტრანსფორმატორის/ РПН-ის ავზის სახურავიდან (შუასადებების შეცვლით);
4. ზეთის ჟონვის აღმოფხვრა 10 კვ.-ის ძაბვის შემყვანებიდან;
5. ჩასამატებელი ზეთის გადამუშავება/დეგაზაცია;
6. ტრანსფორმატორის, მისი რადიატორების, ტუმბოების და სადგამის მორეცხვა წყლის ჭავლით;
7. ზეთით დაბინძურებული ღორღის შეცვლა.

დავალებას თან ერთვის ტრანსფორმატორის ფოტოსურათები ზეთის ინტენსიური ჟონვის ადგილების ჩვენებით.