## ხანძარქრობა
ხანძარქრობა
№ | დასახელება | რაოდენობა | განზ.
1 | ელექტრო სახანძრო ტუმბო , ჰორიზონტალური, წყლის მოხმარება 114მ3/სთ , წნევა 9.5 ბარ. ჟოკეი ტუმბო 4 მ3/სთ, 10 ბარ. კომპლექტში NFPA 20 ის მიხედვით.(კომპლექტში ფილტრებთან, უკუსარქველებთან, კარიბჭე სარქველებთან, რეზერვუარიდან მიმწოდებელ და ტუმბოების შემკრებ კოლექტორებთან და ტუმბოს მართვის პანელთან ერთად.) | 1 | კომპ.
2 | განგაშის გამშვები სარქველი, კომპლექტი სველი სარქველით, ხანძარსაწინააღმდეგო ვერტიკალური მილისათვის DN150, PN16 | 1 | ც
3 | ჩამკეტი სარქველი, მილტუჩით, (რეზერვუარიდან მიმწოდებელი) DN125,PN16 | 2 | ც
4 | ვიბრაციის ჩამხშობი, უჟანგავი ფოლადის, მილტუჩით, (რეზერვუარიდან მიმწოდებელი) DN125, PN16 | 2 | ც
5 | ჩამკეტი სარქველი, მილტუჩით, (სისტემის დამცლელი ხაზი) DN50,PN16 | 1 | ც
6 | პეპელა სარქველი, მილტუჩით, ელექტრო პოზიციის დეტექტორით, (ვერტიკალური დგარისთვის) DN150,PN16 | 1 | ც
7 | პეპელა სარქველი, მილტუჩით, ელექტრო პოზიციის დეტექტორით, (ვერტიკალური დგარისთვის) DN100,PN16 | 1 | ც
8 | უკუსარქველი, მილტუჩით, (სახანძრო მაქანის მისაერთებელი) DN100, PN16 | 1 | ც
9 | სანიაღვრე ტუმბო, წყლის მოხმარება 10მ3/სთ, წნევა 10 მ, კომპლექტში ტივტივებთან | 2 | ც
10 | VORTEX PLATE DN125 | 2 | ც
11 | ჩამკეტი სარქველი, მილტუჩით, (ტესტ მილი) DN125,PN16 | 2 | ც
12 | წყალმზომი (flow meter) (ტესტ მილი) Dn125 | 1 | ც
13 | ზონალური საკონტროლო სარქველების წყობა, პეპელა სარქველი DN100, უკუსარქველი DN100 წყლის ნაკადის გადამრთველი DN100, გამოსაცდელი და სანიაღვრე ორთქლის სარქველი DN50, წნევის საზომი (1 1/2"), წნევის საზომის სარქველი (1 1/2") | 7 | ც
14 | ზონალური საკონტროლო სარქველების წყობა, პეპელა სარქველი DN80, უკუსარქველი DN80 წყლის ნაკადის გადამრთველი DN80, გამოსაცდელი და სანიაღვრე ორთქლის სარქველი DN50, წნევის საზომი (1 1/2"), წნევის საზომის სარქველი (1 1/2") | 2 | ც
15 | სახანძრო კარადა, FHC, კედელზე დასამონტაჟებელი, შუშის ზედაპირით, სახანძრო შლანგით DN25 L = 30 მ, + 6 კგ ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილი. | 17 | ც
16 | გდამყვანი სახანძრო კარადისთვის PPR-დან ფოლადის ურდულზე | 17 | ც
17 | საშხეფი, სპ-1 ტიპის, ჩამოკიდებული ,DN15 თითბერის, K=80, 68°C | 360 | ც
18 | საშხეფი, სპ-1 ტიპის, ჩამოკიდებული ,DN15 თითბერის,K=80, 79°C | 52 | ც
19 | საშხეფი, სპ-2 ტიპის, ვერტიკალური ,DN15 თითბერის,K=80, 68°C | 65 | ც
20 | ქურო შიდა ხრახნით D25-1/2" | 477 | ც
21 | წყლის მილი, HPDE, D110 | 10 | მ
22 | წყლის მილი, HPDE, D50 | 30 | მ
23 | მილი, ფოლადის, DN150 | 55 | მ
24 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 110 | 260 | მ
25 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 90 | 170 | მ
26 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 63 | 95 | მ
27 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 50 | 155 | მ
28 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 40 | 125 | მ
29 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 32 | 80 | მ
30 | სახანძრო მილი, PP-R FR, ცეცხლგამძლე, Ø 25 | 1345 | მ
31 | სადრენაჟე მილი, ფოლადის, DN50 | 50 | მ
32 | ფიტინგი | 40%
33 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 150 | 27.5 | ც
34 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 100 | 122.5 | ც
35 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 80 | 85 | ც
36 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 65 | 45 | ც
37 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 50 | 77.5 | ც
38 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 40 | 62.5 | ც
39 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 32 | 40 | ც
40 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 25 | 672.5 | ც
41 | მილების შეღებვა | 295 | მ2
42 | მშრალი ტიპის სახანძრო ჰიდრანტი DN100, ჩამკეტი სარქველით | 1 | კომპ.
43 | სახანძრო ონკანი (landing valve) dn77 | 17 | კომპ.
44 | სახანძრო მანქანის მისაერთებელი DN75 თავაკებით (STORZ) | 1 | ც
45 | დამხმარე მასალები |  | კომპლ.

## სახანძრო ვენტილაცია
სახანძრო ვენტილაცია
№ | დასახელება | რაოდენობა | განზ.
1 | პარკინგიდან კვამლგამწოვი ვენტილიატორი, ჰაერის მოხმარება 40000 მ3 / სთ, თავისუფალი წნევა 400 პა,11kw, კვამლის ტემპერატურა 400°C, სოკო ვენტილატორი | 1 | ც
2 | ლიფტის შახტის დაწნევის ვენტილატორი, მოხმარება 22000 მ3/სთ, თავისუფალი წნევა 200 პა, 5,5 kw, ღერძული | 1 | ც
3 | ლიფტის შახტის დაწნევის ვენტილატორი, მოხმარება 17000 მ3/სთ, თავისუფალი წნევა 200 პა, 5,5 kw, ღერძული | 1 | ც
4 | კიბის დაწნევის ვენტილატორი, მოხმარება 25000 მ3/სთ, თავისუფალი წნევა 450 პა, 7,5kw ღერძული | 1 | ც
5 | კიბის დაწნევის ვენტილატორი, მოხმარება 25000 მ3/სთ, თავისუფალი წნევა 200 პა, 7,5kw ღერძული | 1 | ც
6 | მექანიკური მოცულობის მაკონტროლებელი ჰაერის დამპერი ჰაერის მიწოდებისთვის, (ლიფტის ტამბური) ზომა 300x200, კედლის ტიპის ჰორიზონტალურად | 2 | ც
7 | (პარკინგი) ცხაური რკინის 1200x600მმ | 1 | ც
8 | (კიბე) ცხაური ალუმინის 1000x550მმ | 1 | ც
9 | (კიბე) ცხაური ალუმინის 400x400მმ | 4 | ც
10 | გალვანზირებული ფურცლის საჰაერო მილები , სისქე 0,7 მმ. სულ მ2 | 125 | მ2
11 | მილტუჩი (ფლიანეცი) | 250 | გრძ.მ.
12 | სამაგრი 10მმ | 27 | ც
13 | შავი ფოლადის ფურცელი, სისქე 1.2მმ | 100 | მ2
14 | მილტუჩი (ფლიანეცი) | 200 | გრძ.მ.
15 | სამაგრი 10მმ | 7 | ც
16 | ჭარბი წნევის ფარსაკეტი (Pressure Relief Damper) 700x700მმ | 2 | ც
17 | ელ.ვენტილატორის ანტივიბრაციული სადგამი | 5 | ც
18 | დამხმარე მასალები |  | კომპლ.

## სახანძრო სიგნალიზაცია
სახანძრო სიგნალიზაცია
№ | დასახელება | რაოდენობა | განზ.
1 | მისამართული სახანძრო საკონტროლო პანელი 1წრედი 250 დივაისი მაქს. გაფართოება1 წრედი ჩაშენებული ქსელის მოდულით | 1 | ც
2 | მისამართული კვამლის დეტექტორი | 121 | ც
3 | ტემპერატურის დეტექტორი | 28 | ც
4 | მისამართული სირენა სტრობ-ნათურით, ესაჭიროება ბაზა | 31 | ც
5 | მისამართული საგანგაში ღილაკი, ინტეგრირებული იზოლატორით | 31 | ც
6 | სახანძრო სიგნალიზაციის ცეცხლგამძლე კაბელი 2x0.8 | 2400 | მ
7 | აკუმლატორი 18ა/12ვ | 1 | ც
8 | AM მოდული | 10 | ც
9 | RM მოდული | 8 | ც
10 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.
ექსით მანიშნებლები
1 | ავარიული განათება | 110 | ც
2 | გასასვლელის მანიშნებელი | 34 | ც
3 | დენის კაბელი 2X1.5 | 300 | მ
4 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.

## აუდიო გახმოვანება
აუდიო გახმოვანება
№ | დასახელება | რაოდენობა | განზ.
1 | ხმამაღალმოლაპარაკე (ჭერის) 5 ვატი | 370 | ც
2 | გახმოვანების სადენი 2x1.5მმ² | 750 | მ
3 | ხმის გამაძლიერებელი | 1 | ც
4 | ხმოვანი შეტყობინების მოდული MPO-2M PROT R3 | 1 | ც
5 | დასადგამი მიკროფონი | 1 | ც
6 | დამხმარე მასალები |  | კომპლ.