## total
პროექტი: ბათუმის ფილიალი
დასამონტაჟებელი სახანძრო სიგნალიზაციის მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები
# | მასალის დასახელება | სპეციფიკაცია | ძველი სპეციფიკაცია | ყველა გრაფაში მიეთითოს მწარმოებელი ქვეყანა, კომპანია, მოდელი | კომენტარი | ზომის ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სულ ფასი
1 | სამისამართო მართვის პანელი | არანაკლებ 2 მარუჟით, პანელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 7 ინჩიანი ეკრანი. მარყუჟზე არანაკლებ 200 მისამართის დაერთების საშუალებით და არანაკლებ 200 ზონის შექმნის საშუალება. უნდა შეეძლოს დეტექტორების რეგულირება მართვის პანელიდან არანალებ 4 რეჟიმზე დღე-ღამის მიხედვით. ნორმების შესაბამისობა - EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN-12094; პანელის ვიზუალურ-ტექსტური და მართვის ნაწილი (MENU) უნდა იყოს ქართულენოვანი. | Analogue addressable smoke detection control panel equipped with 2 loops, expandable to 16 loops, max 240 addresses per loop, 1000 zones Multiprotocol. 7" Touch screen. TCP/IP and HORNET+ network connectivity. 5,2A Switching power supply Max. 2 x 12Vcc@24Ah batteries CPR Certification EN54pt2/pt4/pt21 and EN12094pt1 LPCB. | PREVIDIA216 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 1 |  | 0
2 | მარყუჟის გამაფართოებელი | სამისამართო მართვის პანელის მარყუჟის გაფამართოვებელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 2 მარყუჟის გაფართოვების საშუალება და თითოს არანაკლებ სამი სხვადასხვა პროტოკოლის (სამი სხვადასხვა მწარმოებლის პროტოკოლი-ბრენდი) მხარდაჭერა, თითოეულზე არანაკლებ 100 მისამართის და არანაკლებ 100 ზონით. | Internal CAN DRIVE loop module. Equipped with expansion board with 2 loops (240 addresses per loop). Only for expandable analogue PREVIDIA control panels | IFM2L | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 1 |  | 0
3 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 350 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. | ED100 სამისამართო ოპტიკური კვამლის დეტექტორი | ED100 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 349 |  | 0
4 | სამისამართო სამაგრი ძირი | უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით | EB0010 სამისამართო სამაგრი ძირი | EB0010 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 349 |  | 0
5 | სამისამართო ხელის ღილაკი | სამისამართო. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 140 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | EC0020 სამისამართო ხელის ღილაკი | EC0020 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 15 |  | 0
6 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე საჭიროების შემთხვევაში არანაკლებ 6 ვერსიამდე, არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23, EN6100-6. | ES2050RE სამისამართო სირენა მანათობელი ქართული ხმოვანი ტექსტით | ES2050 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 29 |  | 0
7 | სამისამართო კვების ბლოკი | შესაძლებელი უნდა იყოს 2 ცალი 12 ვოლტიანი 7 ამპერიანი აკუმულატორის დამუხტვა. სრულად თავსებადი ცენტრალურ სახანძრო პანელთან შესაბამისი სამისამართო პროტოკოლით. არანაკლებ 1 მონიტორინგებადი ძაბვის გამოსასვლელი. სერტიფიცირება: EN54-4 . | SPS24060S კვების ბლოკი სამისამართო - POWER STATION SMARTLEVEL - 27. 6V 60W | SPS24060S | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 2 |  | 0
8 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17, EN 54-18, | მოდული 312SR | EM312SR | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ ამ ბრენდის ანალოგიური ან მიახლოებული ხარისხი | ცალი | 4 |  | 0
9 | ავარიული სანათი | სამუშაო ძაბვა 220ვ ; სიმძლავრე არანაკლებ 18 ვატი, ნათების ხანგრძლივობა არანაკლებ 1 საათი, ლედ ნათებით. ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე . ნათების ტემპერატურა არანაკლებ 6000K. სერტიფიცირება: EN60598 | ავარიული სანათი DVSE181542 | DIVA DVSE181542 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ კონკრეტულად ეს ბრენდი რაც გვაქვს მითითებული | ცალი | 91 |  | 0
10 | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხნივ ) | ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი (მიმართულება ქვევით/პირდაპირ ან მარჯვნივ, მარცხნივ) სამუშაო ძაბვა 220-230 Vac არანაკლებ ხილვადობის მანძილი 20 მ. ნათების ხანგრძლივობა ავტონომიურ რეჟიმში არანაკლებ 2 საათი. დამაგრების შესაძლებლობა: ჭერი, დროშისებრი, კედელი, დაკიდული ჭერი. ნათების ტემპერატურა 6000K, ფოტობიოლოგიური რისკის გარეშე. | HP320 საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი Auto Test AA1.5Ah 3h 10LED IP 40 | HP320 | გთხოვთ შემოგვთავაზოთ კონკრეტულად ეს ბრენდი რაც გვაქვს მითითებული | ცალი | 51 |  | 0
11 | დენის არააალებადი კაბელი | 2X1.5 კაბელი, 100% სპილენძი, არა აალებადი. N2XH | ელექტრო სადენი |  |  | მეტრი | 2900 |  | 0
12 | კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი |  |  | მეტრი | 8000 |  | 0
13 | საკაბელო არხი | 20X10mm, წვის შედეგად არ უნდა გამოყოფდეს ტოქსიკურ აირებს; EN 50085-შესაბამისი | საკაბელო არხი 20*10-ზე |  |  | მეტრი | 2000 |  | 0
14 | აკუმულატორი | აკუმულატორი 12ვ-17-18ამპ | აკუმულატორი 12ვ 17ამპ |  |  | ცალი | 2 |  | 0
15 | აკუმულატორი | აკუმულატორი 12ვ-7ამპ | აკუმულატორი 12ვ 7ამპ |  |  | ცალი | 4 |  | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0
მონტაჟი
| ჯამი | [7 empty] | 0
დამხმარე მასალა - პროგრამირება, მივლინება
| ჯამი | [7 empty] | 0
| დღგ-18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [7 empty] | 0
მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ტექ.დავალების 1-დან მე-10 პოზციის ჩათვლით შემოთავაზებულ პროდუქციაზე მწარმოებლის მიერ მიმწოდებლის სახელზე გაცემული ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი