## Лист1
КТП-РН 1000кВА
Наименование | Р ном, кВА | Номинальное напр. В |  | Номинальный ток. А |  | Напр. К.з. % | Потери к.з. кВт | Диаметр кабельных вводов, мм |  | тр-тор местного освещения АОШ4 кВА | Схема и группа исоединений обмоток силового трансформатора
|  | ВН | НН | ВН | НН |  |  | ВН | НН
Комплектная трансформаторная подстанция рудничного нормального исполнения IP54 | 1000 | 10000±5% | 400±5% | 57 | 1440 | 3,5-4,0 | 10 | 2х80 | 4х70 | 0,4/127В, 4кВА | Y/Y-D-0-11
Функциональные возможности
Регулировка напряжения
Защита от токов к.з. обмотки 10кВ
Изолированная нейтраль
Местное отключение
Ручное включение- отключение
Защита от токов к.з. и перегрузки
Защита от токов утечки на землю
Блокировка , не допускающая подачу напряжения в присоединении с низким сопротивлением изоляции
Температурная защита трансформатора
Измерительные приборы
Измерение тока нагрузки
Измерение напряжения
измерение сопротивления изоляции отходящих линий
проверка исправности реле утечки
Светодиодная сигнализация
наличие индикатора " сеть"
Положение состояния автоматических выключателей отходящих линий
срабатывание реле утечки отходящих линий