ტერა ბანკის ძირითადი და სარეზერვო სასერვერო ოთახის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაფართოების/მოდერნიზაციის ტექნიკური დავალება

თბილისი

2024

სარჩევი

1.	შესავალი	- 3 -

2.	ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ	- 3 -

3.	პროექტის განხორციელების ვადები	- 3 -

4.	საინჟინრო და ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ქვესისტემები	- 3 -

5.	არსებული შენობის და ინფრასტრუქტურის აღწერა	- 3 -

6.	ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები	- 3 -

7.	ინფრასტურქტურის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციები	- 3 -

# შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ტერა ბანკის ძირითადი და სარეზერვო სასერვერო ოთახის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაფართოების/მოდერნიზაციის მოთხოვნებს დიზაინსა და იმ პროდუქტებზე რომლებიც გამოყენებულ იქნება მისი რეალიზაციის დროს.

# ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF –Manufacturer Authorization Form),

პრეტენდენტს უნდა ყავდეს მინიმუმ ერთი სერტიფიცირებული ინჟინერი, რომელსაც ექნება კომპანია Rittal-ის მიერ გაცემული სერტიფიკატი მის მიერ წარმოებული  ტექნიკის მომსახურებაზე და წარმოადგინოს ამ სერტიფიკატის ასლი.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 5 წლის პერიოდში განხორციელებული მონაცემთა ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აგების/განახლების მინიმუმ სამი პროექტის ჩამონათვალი, რომლებიც რეალიზებულია იმ მწარმოებლების პროდუქციით, რომლთა პროდუქტები არის შემოთავაზებული პრეტენდენტის მიერ მოცემულ ტენდერზე;

ფიზიკური პარამეტრების შესასწავლად, შენიშვნების ჩამოსაყალიბებლად და სისტემების კომპონენტების დეტალური შემოთავაზებისთვის, პრეტენდენტებს უფლება აქვთ  ადგილზე შეისწავლონ არსებული მდგომარეობა;

# პროექტის განხორციელების ვადები

გამარჯვებულმა კომპანიამ, პროდუქტის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს ავანსის ჩარიცხვიდან 110 კალენდარული დღის განმავლობაში. საინჟინრო და ფიზიკური საინსტალაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს პროდუქტების მიწოდებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

# საინჟინრო და ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ქვესისტემები

მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურის გაფართოება მოიცავს შემდეგ ქვესისტემებს/ კომპონენტებს:

- სასერვერო კარადების ხანძარ-აღმოჩენა ქრობის ავტომატური სისტემა;

# არსებული შენობის და ინფრასტრუქტურის აღწერა

ძირითად და სარეზერვოს სასერვერო ოთახში ამჟამად დამონტაჟებულია 3-3 ცალი სასერვერო კარადა დახურული ტიპის – Rittal TS-IT 600x1200x2000, 2-2 ცალი გაგრილების კარადა - Rittal LCP DX 12kW 300x1200x2000. აგრეთვე, სასერვერო კარადების, ოთახის გარემო პარამეტრების და ინფრასტრუქტურის სისტემების ფუნქციონირებას მონიტორინგს უწევს - Rittal CMC III მონიტორინგის აპარატული სისტემა.

# ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები

მონაცემთა ცენტრის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაფართოებისას მასში დამატებით უნდა ჩართულ იქნას შემდეგი პროდუქტები/სამუშაოები:

- მოხდეს მოწოდებული კომპონენტების ინსტალაცია, გაშვება, ტესტირება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების და ტექნიკური ნორმების მკაცრი დაცვით;

- განხორციელდეს დაინსტალირებული სისტემის სრულფასოვანი მიერთება მონიტორინგის აპარატურულ ნაწილზე.

შემოთავაზების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება იმ პრეტენდენტს რომლის მიერ შემოთავაზებული სასერვერო კარადების ხანძარ-აღმოჩენა ქრობის ავტომატური სისტემა და არსებული სასერვერო კარადების მონიტორინგის სისტემა იქნება ერთი და იგივე მწარმოებლის.

შემოთავაზებული პროდუქტები უნდა იყოს აბსოლუტურად უნიფიცირებული გაბარიტული და სამონტაჟო პარამეტრებით არსებულ სასერვერო კარადებთან;

# ინფრასტურქტურის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციები

მოწოდებული სასერვერო კარადის ხანძარაღმოჩენა ქრობის სისტემის პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდეს ან/და აღემატებოდეს ხარისხობრივად შემდეგ ცხრილში მოცემულ ტექნიკურ პარამეტრების მნიშვნელობებს:

| სასერვერო კარადის ხანძარაღმოჩენა ქრობის (3+3 სასერვერო კარადისთვის) 2x - ძირითადი მოდული 4x - დაქვემდებარებული მოდული |
| --- |
| გაბარიტული ზომები | სასერვერო კარადაში ჩაყენებადი სამონტაჟო ჩარჩოზე, სიმაღლეში არა უმეტეს ერთი სამონტაჟო ერთეულისა |
| გაზის ტიპი | Novec™ 1230 მოცულობა - მინიმუმ 1.8ლ. |
| სენსორების რაოდენობა და დაკვამლიანების აღმოჩენის ტექნოლოგია | მინიმუმ 2 / კვამლის ნაადრევი აღმოჩენის შემწოვი სისტემა, მინიმუმ 3 სასერვერო კარადის მონიტორინგის შესაძლებლობით (მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ ძირითადი მოდულისთვის) |
| სენსორების მგრძნობელობა (სინათლის სხივის ინტენსივობის შემცირება) | პირველი ოპტიკური სენსორი 3.5 %/მ მეორე ოპტიკური სენსორი 0.25 %/მ |
| შემწოვი სისტემის ჰაერის ნაკადის კონტროლი | უნდა გააჩნდეს, ±10% დიაპაზონში |
| დასაცავი სივრცის მოცულობა | მინიმუმ 3 სასერვერო და 2 გაგრილების კარადის შიდა მოცულობა, ჯამურად მინიმუმ 6მ³ |
| ავტონომიური კვების შესაძლებლობა (მუშაობის ხანგრძლივობა) | უნდა გააჩნდეს (მინიმუმ . 4სთ) (მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ ძირითადი მოდულისთვის) |
| ნომინალური კვების ძაბვა | 100 V - 240 V, 50 Hz (მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ ძირითადი მოდულისთვის) |
| ინდიკაცია და ეკრანი | ციფრულ-ტექსტური ეკრანი, სტატუსის ინდიკაციის შუქდიოდები და ღილაკები სისტემის მართვისთვის (მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ ძირითადი მოდულისთვის) |
| აპარატურული ინტერფეისები | 4 x სარელეო კონტაქტი განგაშის და დაზიანების სტატუსის 3 x Rj12 სპეც ინტერფეისი Rittal CMC-TC მონიტორინგის სისტემასთან თავსებადი 1 x შემსვლელი ტერმინალი კარის გაღების კონტაქტისთვის 1 x Rj12 სპეც ინტერფეისი Rittal CMC III კარის გაღების სენსორისთვის 2 x CAN სპეც. ინტერფეისი დაქვემდებარებული მოდულების მისაერთებლად 1 x კვების გამოსასვლელი (24 V DC max. 500 mA) - დაქვემდებარებული მოდულებისთვის 1 x USB პროტი კონფიგურირების მიზნებისთვის 2 x Rj45 CAN სალტის ინტერფეისი Rittal CMC III მონიტორინგის სისტემაში დაერთებისთვის. |
| საკომუნიკაციო ინტერფეისი | უნდა გააჩდეს სრული ინტეგრაციის შესაძლებლობა და თავსებადი იყოს არსებული მონიტორინგის სისტემასთან, რათა მისი საშუალებით მოხდეს ამ ქვესისტემის პარამეტრების მონიტორინგი. (მხოლოდ ძირითადი მოდულისთვის) |
| დამატებითი მოთხოვნები/პარამეტრები | აღმოჩენა უნდა ხორციელდებოდეს 3 სასერვერო კარადაში ერთდროულად და ქრობაც განხორციელდეს ერთდროულად სასერვერო კარადების კარებებზე უნდა დამონტაჟდეს კარის გაღების სენსორები, რომლებიც დაერთდება მოწოდებულ სისტემის ძირითად მოდულზე, რათა კარის გაღების შემთხვევაში დაიბლოკოს ხანძრის ქრობის ფუნქცია |
| მწარმოებელს უნდა გააჩდეს სერტიფიკატები | ISO9001, ISO14001 |
| სტანდარტებთან შესაბამისობა | Vds |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | 2 წელი |