## ფასების ცხრილი
დანართი N 1 (ფასების ცხრილი)
# | დასახელება | სიმძლავრე | საწვავის ტიპი | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით) | ვალუტა | მიწოდება/მონტაჟის ადგილი
1 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) super silent (მიწოდება/მონტაჟი) | 33 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 2 |  | 0 |  | 1 ქუთაისი 1 თბილისი
2 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) სტანდარტული (მიწოდება/მონტაჟი) | 50 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 1 |  | 0 |  | 1 თელავი
3 | დიზელ-გენერატორი ავტომატური დაქოქვის სისტემით (სტაციონარი) სტანდარტული (მიწოდება/მონტაჟი) | 33 კვა (სამი ფაზა) | დიზელი | 2 |  | 0 |  | 1 ქუთაისში 1 სენაკი
5 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე მიწოდება/მონტაჟის გარეშე | 15 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 2 |  | 0 |  | თბილისის სასაწყობე ფართი
6 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე მიწოდება/მონტაჟის გარეშე | 12 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 2 |  | 0
7 | ბენზინის-გენერატორი (პორტატული) ATS-ის გარეშე მიწოდება/მონტაჟის გარეშე | 7.5 კვა (ფაზა ნული) | ბენზინი | 3 |  | 0
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით: |  |  |  | 0
საყურადღებო ინფორმაცია!
*პორტატული გენერატორი უნდა იყოს გასაგორებელი (გორგოლაჭებზე);
**ნომინალური სიმძლავრე 15 კვა (ფაზა ნული) გენერატორზე არ უნდა იყოს 14 კილოვატზე ნაკლები;
*** ნომინალური სიმძლავრე 12 კვა გენერატორზე არ უნდა იყოს 11 კილოვატზე ნაკლები;
****ტენდერით მოთხოვნილი ყველა გენერატორი არ ითვალისწინებს მონტაჟს, მაგრამ პრეტენდენტი ვალდებულია წინასწარ დაათვალიეროს იმ გენერატორების განთავსების ადგილები, რომლებიც ითვალისწინებს მონტაჟს და რომელთა ლოკაციები მითითებულია #1 დანართში, შემოთავაზებულ ფასში კი შეიყვანოს მიწოდება/მონტაჟის ღირებულებაც;
***** აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური ფაილების როგორც ხელმოწერილი PDF , ასევე exel ვერსიები.

## tech data (სტაც)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის/ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი. | აუცილებელია
ძრავი | PERKINS, ევროპული, იაპონური, ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული) ავტომატური ჩართვის სისტემით (ATS) (პრიორიტეტი მიენიჭება პერკინსის ძრავს)
ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
მართვის პანელი | ევროპული, ამერიკული, იაპონური, თურქული. Sim ბარათის მხარდაჭერით.
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 380-420 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სტანდარტული კოჟუხით,) არაუმეტეს 70-75 დეციბელი 7 მეტრში.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია

## tech data (სტაც. super silent)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მოდელი | ქარხნული დასახელება
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ძრავის/ალტერნატორის წამოშობის დოკუმენტი.
ძრავი | PERKINS, ევროპული, იაპონური, ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული) ავტომატური ჩართვის სისტემით (ATS) (პრიორიტეტი მიენიჭება პერკინსის ძრავს)
ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
მართვის პანელი | ევროპული, ამერიკული, იაპონური, თურქული. Sim ბარათის მხარდაჭერით.
შემავალი დენი | 380-420 ვოლტი
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი | 380-420 ვოლტი
ბრუნების რაოდენობა | 1500 ბრუნი წუთში
სტანდარტული ძაბვა | 380-420 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი | cos 0,8
ტიპი | დახურული ტიპის, (ხმის ჩამხშობი სპეციალური კონტეინერით)super silent ხმის მაღალი ჩახშობის ეფექტით. არაუმეტეს 60 (+/-2) დეციბელი 7 მეტრში.
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | super silent კოჟუხის კონსტრუქციის მიხედვით. (სიმაღლე არაუმეტეს 200 სმ)
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
ზამთრის პერიოდში სისტემის გათბობის რეJიმი | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემის სითხის მოცულობა | ლიტრი
განგაშის სიგნალები (ალარმები) | ხმოვანი და ვიზუალური დისპლეიზე, აქვს თუ არა ?
განგაშის სიგნალების (ალარმების) მაჩვენებელი | ბოლო რამდენიმე ალარმის დამახსოვრება. აქვს თუ არა ?
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების რაოდენობა და პერიოდი | აუცილებელია
ბოლო დამახსოვრებული ალარმების პარამეტრები | რა დროს, რა მოხდა. აქვს თუ არა ამ ინფორმაციის გადატანის საშუალება?
აპარატის მდგომარეობის ინდიკაციის მაჩვენებელი (მიმდინარე მუშაობის რეჟიმი) | აქვს თუ არა ?
შემავალი დენის მაჩვენებელი სამივე ფაზაზე | აუცილებელია
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ძაბვა, ვოლტაჟი, სიმძლავრე, სიხშირე) გამომავალ ფაზებზე. | აუცილებელია

## tech data (პორტატული)
დამკვეთის ტექნიკური მოთხოვნები |  | მომწოდებლის მიერ შემოთავაზებული ტენიკური მონაცემები (ივსება მომწოდებლის მიერ)
მწარმოებელი ქვეყანა | ევროპული სტანდარტებით და ნაწილებით
მწარმოებელი ფირმა
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობები
გარანტიის ვადა | მინიმუმ 24 თვე ან 1000 მოტო საათი
ფუნციონალური მდგომაროება | ახალი
აპარატის პასპორტი
ტენიკური მონაცემები
ძრავი | HONDA ან ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული). (პრიორიტეტი მიენიჭება ჰონდას ძრავს)
ალტერნატორი | ევროპული, იაპონური ან ამერიკული (საქართველოს ელ სისტემასთან ადაპტირებული)
სიხშირე | 50 ჰერცი
გამომავალი დენი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | 220-240 ვოლტი
სიმძლავრის კოეფიციენტი (ფაზა ნულის შემთხვევაში) | cos 0.8-1.0
ტიპი | ღია კორპუსი
გენერატორის გაბარიტული მოცულობა | სტანდარტული
აკუმულატორის დამუხტვის ფუნქცია | აუცილებელია
საწვავის ავზის მოცულობა | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 80% დატვირთვაზე | ლიტრი
საწვავის ხარჯი 50% დატვირთვაზე | ლიტრი
უწყვეტ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა(სთ) | საათი
ძრავის ზეთის ავზის მოცულობა | ლიტრი
ძრავის ზეთის სპეციფიკაცია
გაგრილების სისტემა | ჰაერით
გამომავალი დენის მაჩვენებელი (ვოლტმეტრი) | სასურველია