## ფასების ცხრილი
უწყვეტი კვების წყარო
პროდუქცია | რაოდ. | ერთ. ფასი * (ლარი, დღგ-ს გათვალისწინებით) | ჯამი * (ლარი, დღგ-ს გათვალისწინებით) | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
UPS 6 კვა - 15 წუთი (ფაზა+0) | 1 | 0 | 0
UPS 6 კვა - 15 წუთი (3 ფაზა+0) | 2 | 0 | 0
UPS 12.5 კვა - 15 წუთი (3ფაზა+0) | 2 | 0 | 0
UPS 6კვა -1.5 სთ (ფაზა+0) | 3 | 0 | 0
UPS 3.75 კვა -1.5სთ (ფაზა+0) | 1 | 0 | 0
სულ |  |  | 0
უწყვეტი კვების წყაროს მონტაჟი
სამუშაო/ქალაქი | ღირებულება (ლარი, დღგ-ს ჩათვლით) |  | ობიექტის რაოდენობა | ჯამი
ინსტალაცია/ექსპლუატაციაში გაშვება. თბილისი | 0 |  | 5 | 0
ინსტალაცია/ექსპლუატაციაში გაშვება. ბათუმი | 0 |  | 3 | 0
ინსტალაცია/ექსპლუატაციაში გაშვება. ზუგდიდი | 0 |  | 1 | 0
სულ: |  |  |  | 0

## 6 კვა - 15 წუთი (ფაზა+0)
uwyveti kvebis wyaro (UPS), teqnikuri davalebis forma
mosawodebeli saqonlis maxasiaTeblebi | maxasiaTeblebis dasaxelebis Sesabamisad teqnikuri moTxovnebi | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | შენიშვნა
zogadi monacemebi
mwarmoebeli firma | brendis dasaxelaba
modeli | qarxnuli dasaxeleba
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 6kva- 5kvt
Semavali deni | 1 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-15%
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | 50 Hz
gamomavali deni | 1 faza + neitrali
akumuliatorebis raodenoba | modelis Sesabamisi (miuTiTd raodenoba)
akumuliatorebis simZlavre | amper/saaTi (miuTiTed simZlavre)
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moyvebodes
aparatis muSaobis xangrZlivoba 70% დატვირთვაზე | aranakleb 12-15 wuTisa
aparatis muSaobis xangrZlivoba srul datvirTvaze avtonomiur reJimSi | miuTiTed xangrZlivoba
displei meniu | lsd monitori
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi | miuTiTed raodenoba da
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | aucilebeli moTxovna
gangaSis signalebis (alarmebi) | aucilebeli moTxovna
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aucilebeli moTxovna
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | aucilebeli moTxovna
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | aucilebeli moTxovna
mwarmoebeli qveyana | evroპა/CrdiloeT amerikა

## 6 კვა - 15 წუთი (3 ფაზა+0)
uwyveti kvebis wyaro (UPS), teqnikuri davalebis forma
mosawodebeli saqonlis maxasiaTeblebi | maxasiaTeblebis dasaxelebis Sesabamisad teqnikuri moTxovnebi | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | შენიშვნა
zogadi monacemebi
mwarmoebeli firma | brendis dasaxelaba
modeli | qarxnuli dasaxeleba
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 6kva- 5kvt
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-15%
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | 50 Hz
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
akumuliatorebis raodenoba | modelis Sesabamisi (miuTiTd raodenoba)
akumuliatorebis simZlavre | amper/saaTi (miuTiTed simZlavre)
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moyvebodes
aparatis muSaobis xangrZlivoba 70% დატვირთვაზე | aranakleb 12-15 wuTisa
aparatis muSaobis xangrZlivoba srul datvirTvaze avtonomiur reJimSi | miuTiTed xangrZlivoba
displei meniu | lsd monitori
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | aucilebeli moTxovna
gangaSis signalebis (alarmebi) | aucilebeli moTxovna
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aucilebeli moTxovna
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | aucilebeli moTxovna
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | aucilebeli moTxovna
mwarmoebeli qveyana | evroპა/CrdiloeT amerikა

## 12.5 კვა - 15 წუთი (3 ფაზა+0)
uwyveti kvebis wyaro (UPS), teqnikuri davalebis forma
mosawodebeli saqonlis maxasiaTeblebi | maxasiaTeblebis dasaxelebis Sesabamisad teqnikuri moTxovnebi | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | შენიშვნა
zogadi monacemebi
mwarmoebeli firma | brendis dasaxelaba
modeli | qarxnuli dasaxeleba
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 12.5kva-10kvt
Semavali deni | 3 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-15%
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | 50 Hz
gamomavali deni | 3 faza + neitrali
akumuliatorebis raodenoba | modelis Sesabamisi (miuTiTd raodenoba)
akumuliatorebis simZlavre | amper/saaTi (miuTiTed simZlavre)
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moyvebodes
aparatis muSaobis xangrZlivoba 70% დატვირთვაზე | aranakleb 12-15 wuTisa
aparatis muSaobis xangrZlivoba srul datvirTvaze avtonomiur reJimSi | miuTiTed xangrZlivoba
displei meniu | lsd monitori
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | aucilebeli moTxovna
gangaSis signalebis (alarmebi) | aucilebeli moTxovna
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aucilebeli moTxovna
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | aucilebeli moTxovna
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | aucilebeli moTxovna
mwarmoebeli qveyana | evroპა/CrdiloeT amerikა

## 6 კვა - 1.5 სთ (ფაზა+0)
uwyveti kvebis wyaro (UPS), teqnikuri davalebis forma
mosawodebeli saqonlis maxasiaTeblebi | maxasiaTeblebis dasaxelebis Sesabamisad teqnikuri moTxovnebi | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | შენიშვნა
zogadi monacemebi
mwarmoebeli firma | brendis dasaxelaba
modeli | qarxnuli dasaxeleba
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 6kva- 5kvt
Semavali deni | 1 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-15%
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | 50 Hz
gamomavali deni | 1 faza + neitrali
akumuliatorebis raodenoba | modelis Sesabamisi (miuTiTd raodenoba)
akumuliatorebis simZlavre | amper/saaTi (miuTiTed simZlavre)
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moyvebodes
aparatis muSaobis xangrZlivoba 70% დატვირთვაზე | aranakleb 1.5 saaTi
aparatis muSaobis xangrZlivoba srul datvirTvaze avtonomiur reJimSi | miuTiTed xangrZlivoba
displei meniu | lsd monitori
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | aucilebeli moTxovna
gangaSis signalebis (alarmebi) | aucilebeli moTxovna
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aucilebeli moTxovna
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | aucilebeli moTxovna
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | aucilebeli moTxovna
mwarmoebeli qveyana | evroპა/CrdiloeT amerikა

## 3.75 კვა - 1.5 სთ (ფაზა+0)
uwyveti kvebis wyaro (UPS), teqnikuri davalebis forma
mosawodebeli saqonlis maxasiaTeblebi | maxasiaTeblebis dasaxelebis Sesabamisad teqnikuri moTxovnebi | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | შენიშვნა
zogadi monacemebi
mwarmoebeli firma | brendis dasaxelaba
modeli | qarxnuli dasaxeleba
teqnikuri monacemebi
aparatis saxeoba | onlaini
simZlavre | 3.75kva- 3kvt
Semavali deni | 1 faza + neitrali
Semavali denis Zabvis cvalebadoba | +/-15%
Semavali denis sixSiris cvalebadoba | 50 Hz
gamomavali deni | 1 faza + neitrali
akumuliatorebis raodenoba | modelis Sesabamisi (miuTiTd raodenoba)
akumuliatorebis simZlavre | amper/saaTi (miuTiTed simZlavre)
akumuliatorebis dasalagebeli karada | unda moyvebodes
aparatis muSaobis xangrZlivoba 70% დატვირთვაზე | aranakleb 1.5 saaTi
aparatis muSaobis xangrZlivoba srul datvirTvaze avtonomiur reJimSi | miuTiTed xangrZlivoba
displei meniu | lsd monitori
bolo damaxsovrebuli alarmebis raodenoba da periodi
bolo damaxsovrebuli alarmebis parametrebi | ra dros (miTiTebuli zusti dro, wamebSi) ra moxda. aqvs Tu ara am informaciis gamotanis saSualeba
akumuliatorebis mdgomareobis maCvenebeli | aucilebeli moTxovna
gangaSis signalebis (alarmebi) | aucilebeli moTxovna
aparatis mdgomareobis indikaciis maCvenebeli (mimdinare muSaobis reJimi) | aucilebeli moTxovna
Semavali denis maCveneblebi TiToeul Semaval fazaze | aucilebeli moTxovna
gamomavali denis maCveneblebi (Zabva, denis sidide, simZlavre, sixSire) TiToeul gamomaval fazaze | aucilebeli moTxovna
mwarmoebeli qveyana | evroპა/CrdiloeT amerikა