**ქ. თბილისი, ხოშარაულის ქ. N27-ა.**

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად შესასრულებელი ღონისძიებები სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით:

1. ადმინისტრაციის 4 სართული - პერსონალს ჩაუტარდეს ონსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების, მოწყობილობების სახანძრო საშიშროების, ხანძრსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებების და აგრეთვე, ხანძრის გაჩენისშემთხვევაში მათი მოქმედების წესების შესწავლის შესახებ. (საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).**შესრულება - 01/07/2018**
2. სახანძრო ონკანებთან მოეწყოს კარადები, ონკანები დაკომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება. (საფუძველი:„სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).**შესრულება -01/04/2019**
3. შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადების დაინომროს. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**
4. შენობის საევაკუაციო გეგმების შესაბამისად საევაკუაციო გზებზე და გასასვლელებთან მოეწყოს საევაკუაციო გზების მაჩვენებლები - „საევაკუაციო გასასვლელი“ და გზის მიმართულების მანიშნებლები. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი, მე-8 მუხლის 1 პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/12/2018**
5. შენობაში დამონტაჟდეს ავარიული ელექტრო განათება. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, მე-8 მუხლის 1 პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/12/2018**
6. 0,1,2,3 სართულები საწყობები და ავტოსადგომი - ავტოფარეხებში და 0 სართულზე საწყობებში დამონტაჟდეს ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები.(საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). წ.კ 5.13130.2009 ცხრილი ა1, პინქტი 4.1, 4.1.1; ცხრილი ა3 პუნქტი 5.1; **შესრულება -01/04/2019**
7. ავტოსადგომში მოეწყოს ავარიული განათება. განათება. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**
8. სახანძრო ონკანებთან მოეწყოს კარადები, ონკანები დაკომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება) **შესრულება -01/04/2019**
9. შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადების დაინომროს. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**
10. მთლიანი შენობა აღიჭურვოს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებით (ცეცხლმაქრით). (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -31/07/2018**
11. ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილები აღინიშნოს სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -31/07/2018**
12. ავტოსადგომებში საევაკუაციო გზებზე და გადასასვლელებთან მოეწყოს საევაკუაციო გზების მაჩვენებლები (გასასვლელები და გზის მიმართულების მანიშნებლები). (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი და მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/12/2018**
13. ღია ტერიტორია- აღდგენილ იქნას ობიექტის ეზოში არსებული სახანძრო წყლის აუზი. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/12/2018**
14. ავტოფარეხებში და ნულ სართულზე აღდგენილი იქნას კვამლსაწინააღმდეგო სავენტილაციო სისტემები. (საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). **შესრულება -01/04/2019**