**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურებაზე.**

**იგოეთ ჰესზე 2 ცალი 10 კვ-იანი უჯრედის მოწყობა შემსრულებლის მასალით.**

**#21/02/2019-GIEC-S/290**

**შესყიდვის ობიექტის დახასიათება:**

* მოეწყოს იგოეთი ჰესის დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობაში ორი 10 კვ-იანი უჯრედი. უჯრედები განთავსდეს უკვე არსებულ გამოთავისუფლებულ უჯრედებში, რომლებშიც განთავსებული იყო ზეთიანი ამომრთველები. უჯრედებში უნდა მოეწყოს თანამედროვე ტიპის ვაკუუმური ამომრთველები და გამთიშველები. დაკომპლექტდეს დენის ტრანსფორმატორებით 3 ფაზისთვის, განმუხტველებით, დამიწების დანებით, კაბელის შემყვანის მხარეს და მოეწყოს დაცვის და აღრიცხვის წრედები ორივე უჯრედისათვის.

უჯრედების ძირითადი ელექტრული პარამეტრები შემდეგია:

* ძალოვანი წრედის ნომინალური ძაბვა - 10 კვ.
* ძალოვანი წრედის ნომინალური დენი - 630 ა.
* ვაკუუმური ამომრთველის ნომინალური დენი - 630 ა.
* გამთიშველის ნომინალური დენი - 630 ა.
* ძალოვანი წრედის თერმული მდგრადობის დენი - 25 კა.
* ძალოვანი წრედის დინამიური მდგრადობის დენი - 64 კა.
* მოკლე შერთვის დენი - 60 კა.
* ოპერატიული მართვის მუდმივი ძაბვა - DC110V
* ოპერატიული მართვის დამხმარე ცვლადი ძაბვა - AC220V
* დაცვის წრედების მართვის ოპერატიული ძაბვა - DC110V
* დენის ტრანსფორმატორების პარამეტრი - 10 კვ. 300/5ა (აღრიცხვის და დაცვის წრედების გამომყვანი ჯგუფებით)
* *დაცვის ციფრული რელე შეირჩეს დამკვეთთან შეთანხმებით.*
* რაოდენობა - 2 ცალი

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**

* კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* შემოთავაზებული მოწყობილობის დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაცია;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ
  1. შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია პროდუქტის მიწოდების ვადების შესახებ;
* დეტალურად გაწერილი საგარანტიო ვადა და პირობები.
* ინფორმაცია ანალოგიური მიწოდების შესახებ;

1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
* სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

1. **წინადადების წარდგენის წესი:**

* დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.
* წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ლევან წიკლაური. Ltsiklauri@gig.ge ; 568 76 76 59.
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: ილია კამკამიძე. საკონტაქტო ნომერი: 598 76 07 96

**წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 28.02.2019, 17:00 სთ.**