ტექნიკური დავალება

რიცეულა ჰესის №1 აგრეგატის საძირკვლის რემონტი

რიცეულა ჰესი მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სადმელიდან 6კმ-ში მდინარე რიცეულაზე.

რიცეულა ჰესის №1 აგრეგატის ანკერები  მორყეულია რაც იწვევს აგრეგატის ძლიერ ვიბრაციას.საძირკვლის ბეტონს აღენიშნება ნაპრალები - ადგილი აქვს წყლის ფილტრაციას.

სარემონტო სამუშაოების პროექტით გათვალისწინებულია :

-№1 აგრეგატის საკისრის და მუშა თვალის დემონტაჟი;

-საძირკვლის ბეტონის კედლის დაზიანებული ნაწილების მონგრევა - მათ შორის მორყეული ანკერების ადგილებში;

-ძველი ანკერების დემონტაჟი და ახალი ქიმიური ანკერების მოწყობა;

-საძირკვლის კედლების ჰიდროიზოლაცია სპეციალური ხსნარების ინექტირებით;

-საძირკვლის შიდა პერიმეტრზე ქიმიური ანკერების მოწყობა ერთ რიგად;

-ბეტონის საძირკვლის აღდგენა და შელესვა წალგაუმტარი სარემონტო ხსნარით;

-მუშა თვალის და საკისრის მონტაჟი და აგრეგატის შეღებვა.

სარემონტო სამუშაოების დროს გამოყენებული ყველა მასალას უნდა გქონდეს შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას აუცილებელია ყველა სახის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოება - ფარული სამუშაოების აქტები,სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები,მიღება-ჩაბარების აქტები და ა.შ.

შესრულებული სამუშაოების მინიმალური საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 წლისა.

ჰიდრო-ენერგო დეპარტამენტის

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ინჟინერი                    დ.ემუხვარი