**დანართი N1**

**ტექნიკური დავალება**

**1. სამგორის წყალსადენის ც.გ.პ. ა-45-ის მკვებავ ფიდერებზე №21, №28 და №29 საჭიროა შეიცვალოს ხაზის საკაბელო მონაკვეთები.** **კაბელის ჯამური საორიენტაციო სიგრძე 1300 მეტრი, საჭიროა თითოეულ ფიდერზე წყვილი ალუმინის კაბელის 240 კვეთით გაყვანა (ორი წვერი).**

**2.   მიწის გათხრა 70სმ. სიმაღლეზე საერთო სიგრძე საორიენტაციოდ 650 მ.**

**3.   10სმ-იანი ქვიშის საფარის მოწყობა კაბელის ქვეშ და ასევე კაბელის ზემოთ. გრუნტის მიყრა და მოსწორება.**

**4. კაბელების გადასაბმელად საორიენტაციოდ სამი (3) ქუროს ჩასხმა.**

**5. 12 ერთეული ნახევარქუროს ჩასხმა კაბელების ორივე ბოლოში .**

1. **ანძასთან კაბელების გოფრირებულ მილში გატარება.**

**7. ფიდერ 21 და ფიდერი 29-ას დასაკავშირებლად გზის მონაკვეთის გადაკვეთა საორიენტაციოდ 20მ. ასფალტის საფარის მოხსნა და შემდეგ მისი აღდგენა ასფალტის სისქე 10 სმ.**

1. **ასფალტის ქვეშ კაბელი უნდა გატარდეს მილში.**