ტენდერი

სასერვერო კარადების დახურული გაგრილების სისტემით შესყიდვაზე

#### პროექტის აღწერა, ტექნიკური დავალება და ვადები

# პროექტის მიზანი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ტერაბანკის ძირითად მონაცემთა ცენტრში და სარეზერვო მონაცემთა ცენტრში სასერვერო კარადების მიწოდება მონტაჟს, რომლებიც აღჭურვილი იქნება დახურული სასერვერო კარადების გაგრილების სისტემით.

# პროექტის განხორციელების ვადები

გამარჯვებულმა კომპანიამ, პროდუქტის მოწოდება  და საინჟინრო / ფიზიკური ინფრასტრუქტურის საინსტალაციო სამუშაოები უნდა უზრუნველყოს მაქსიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.

# არსებული შენობა ნაგებობის აღწერა

მონაცემთა ძირითადი ცენტრის შენობა განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი  ქეთევან დედოფლის 3, სართული 3, ხოლო მონაცემთა სარეზერვო ცენტრის შენობა  მისამართზე: თბილისი, ვირსალაძის 5, სართული 2.

შენიშვნა: არსებულ ოთახში ამ მომენტისთვის განთავსებულია მუშა აპარატურა, შესაბამისად ინსტალაციის დროს მათ არ უნდა შეექმნათ  მუშაობის შემაფერხებელი პირობები.

# პროექტის ზოგადი აღწერა

შემოთავაზებული წინადადება უნდა  ითვალისწინებდეს 4 ცალ დახურული სასერვერო კარადის გაგრილების სისტემის შიდა და გარე ბლოკებს, ასევე 6 ცალ სასერვერო კარადას კვების განაწილების ბლოკებითურთ (PDU). ამ პროდუქტებიდან ერთი კომპლექტი - სამი სასერვერო კარადა და ორი გაგრილების ბლოკი უნდა განთავსდეს მონაცემთა ძირითად ცენტრში, ხოლო მეორე წყვილი -  სამი სასერვერო კარადა და ორი გაგრილების ბლოკი უნდა განთავსდეს  სარეზერვო ცენტრში.

# საინჟინრო და ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აგების ტექნიკური მოთხოვნები

## გაგრილების სისტემა

მონაცემთა ცენტრებში მოწოდებულ უნდა იქნას სასერვერო კარადების დახურული გაგრილების ორი ბლოკი და სამი სასერვერო კარადა. გაგრილების ბლოკი უნდა შედგებოდეს შიდა და გარე მოდულისგან, შიდა მოდულები უნდა იქნას დამონტაჟებული კარადების შუაში, შემდეგი ტოპოლოგიით:

ზედხედი

1-სასერვერო კარადა, 2-გაგრილების ბლოკი

ესკიზური სამგანზომილებიანი მოდელი

მოსაწოდებელი აპარატურის დეტალური ტექნიკური პარამეტრები და რაოდენობები მოცემულია „დეტალური ტექნიკური პარამეტრები“–ის ქვეთავში;

# შესასყიდი პროდუქციის დეტალური ტექნიკური პარამეტრები

| 4 ცალი – სასერვერო კარადების დახურული სისტემის პრეციზიული კონდიციონერი |
| --- |
| ფორმ ფაქტორი | გაგრილების შიდა ბლოკები უნდა განთავსდეს სასერვერო კარადების შორის. შიდა მოდულის ზომები: სიგანე – მაქსიმუმ 300მმ, სიღრმე 1200მმ, სიმაღლე 2000მმ. გარე მოდულის ზომები: შეზღუდვის გარეშე, მაგრამ უნდა მოხერხდეს მისი მონტაჟი არსებულ ადგილზე. |
| გაგრილების ტექნოლოგია | ჰაერის პირდაპირი გაგრილების, სასერვერო კარადების წინა სივრცეში დაბერვით და კარადების უკანა კარის სივრციდან თბილი ჰაერის აღებით; შიდა ვენტილატორების და კომპრესორის პროპორციული რეგულირების შესაძლებლობით; |
| კომპრესორის ტიპი | ინტეგრირებული შიდა ბლოკში, ინვერტორული მართვით, ანუ გაგრილების სიმძლავრის პროპორციული რეგულირებით 20%–100% |
| გაგრილების ეფექტური სიმძლავრე, არა ნაკლებ (EN 14511 სტანდარტის შესაბამისად L35 L30) | 12,0 კვტ. |
| შიდა ბლოკის ჰაერის ცირკულაციის სიმძლავრე | მინიმუმ 4800 მ³/სთ |
| შიდა ბლოკის ვენტილატორების რაოდენობა და ტიპი | მინიმუმ 4ცალი, უნდა ითვალისწინებდეს „ცხელ“ შეცვლას, გაგრილების ბლოკის გამორთვის გარეშე |
| მოხმარებული სიმძლავრე 100% გაგრილების სიმძლავრეზე, არა უმეტეს | 4 კვტ |
| გამოყენებული მაცივარ აგენტი | R410A |
| ენერგოეფექტურობა (EN 14511 სტანდარტის შესაბამისად L35 L35) | 3,0 |
| ჰაერის ცირკულაციის ვენტილატორის ტიპი | ბრუნვების პროპორციული მართვის (40%...100%) შესაძლებლობით (სითბური დატვირთის შესაბამისად) |
| კომპრესორის ტიპი | ინვერტორული-პროპორციული მართვით (25%...100%) |
| შიდა ბლოკის ხმაურის დონე, მაქსიმუმ | 1მეტრის დისტანციაზე, 66dBA |
| გარემოს ტემპერატურის დიაპაონი (სიმძლავრის მაქსიმალური მნიშვნელობისთვის) | -20°C ... +45°C (მინიმუმ) |
| გარე ბლოკის ხმაურის დონე, მაქსიმუმ | 1მეტრის დისტანციაზე, 43dBA |
| ლოკალური ეკრანი | უნდა გააჩდეს, კონდიციონერის ძირითადი პარამეტრის კონტროლის და მონიტორინგის შესაძლებლობით |
| საკომუნიკაციო ინტერფეისი, პროტოკოლები და ფუნქციონალი | Ethernet, TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP ასევე უნდა გააჩდეს ინტეგრირებული ვებსერვერი, რომლის საშუალებითაც მოხდება მისი ყველა სამუშაო პარამეტრის მონიტორინგი და გაწყობა. ასევე უნდა შეეძლოს თვითდიაგნოსტიკა და რაიმე გაუმართაობის დაფიქსირებისას აგზავნიდეს ლოკალური ქსელის ინტერფეისით წინასწარ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე შეტყობინებებს. |
| დამატებითი მოთხოვნები/პარამეტრები | გაგრილების კარადა უნდა ახორციელებდეს დამოუკიდებლად ავტომატურ ტემპერატურის რეგულირებას სასერვერო კარადის შიგნით წინასწარ მითითებული მნიშვნელობის მიხედვით 1°C სიზუსტით. |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | მინიმუმ 2 წელი |

| 6 ცალი – სასერვერო კარადა |
| --- |
| გაბარიტული ზომები | 600 x 2000 x 1200მმ (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე) |
| სამონტაჟო ჩარჩო და ერთეულების რაოდენობა | 2 ცალი 19 დუიმიანი, ხელსაწყოების გარეშე რეგულირებადი, 42 სამონტაჟო ერთეულით |
| კარადაზე მაქსიმალური ჯამური დატვირთვა | მინიმუმ 1500კგ |
| სასერვერო კარადის წინა კარი | ერთ ფრთიანი, შუშის–გამჭვირვალე, დასაშვებია ჩარჩოს არსებობა. |
| სასერვერო კარადის უკანა კარი | ორ ფრთიანი, ფურცლოვანი ფოლადის, შეღებილი. |
| სასერვერო კარადის გვერდები | ფურცლოვანი ფოლადის, შეღებილი. |
| სასერვერო კარადის ზედა ხუფი | კაბელების შემყვანი ორი გრძივი ჭრილით, მარჯვენა და მარცხენა მხარეს |
| აქსესუარები | სასერვერო კარადის და გაგრილების შიდა ბლოკის გადასაბმელი სპეციალური კომპლექტი. |
| დამატებითი მოთხოვნები/პარამეტრები | კარადები უნდა იყოს თავსებადი დახურული გაგრილების სისტემასთან და არ უნდა წარმოადგენდეს მასთან ერთად ერთ მთლიან კონსტრუქციას, რათა შესაძლებელი იყოს მათი ურთიერთ განლაგების ტოპოლოგიის შეცვლა. |
| მწარმოებელს უნდა გააჩდეს სერტიფიკატები | ISO9001, ISO14001 |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | მინიმუმ 2 წელი |

| 12 ცალი უწყვეტი კვების დენის განაწილების მოდული |
| --- |
| კონფიგურაცია | მოდულური |
| მოდულების რაოდენობა | მინიმუმ 6 |
| საკომუტაციო ნომინალური დენის ძალა | მინიმუმ 32ა, ცალფაზა |
| ნომინალური ძაბვა | 230ვ |
| შემავალი კაბელის სიგრძე | მინიმუმ 3მეტრი |
| გამომავალი გასართები | ჯამურად: 32ცალი მოდული, 6х (IEC 320 C13) გასართით 8ცალი მოდული, 4х (IEC 320 C19) გასართით 8 ცალი მოდული, 4х (D, earthing-pin (type F, CEE 7/4)) გასართით |
| მონტაჟის ტიპი | სასერვერო კარადაში, არა სამონტაჟო ჩარჩოზე, ვერტიკალურად |
| დაკავებული სამონტაჟო ერთეულები | არ უნდა იკავებდეს სამონტაჟო ადგილებს |
| ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისობა | EAC, VDE |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | მინიმუმ 2წელი |