|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **samuSaos da masalebis dasaxeleba** | **sazomi erTeuli** | **raodenoba** |
|  | **samuSao adgilis momzadeba da teqnologiuri mowyobilobebis gadatana saremonto moedanze** | **kompleqti** | **1** |
|  | **salteebis da Sleifebis Caxsna** | **cali** | **9** |
|  | **zeTis Camosxma** | **kg** | **23800** |
|  | **110kv-iani Smyvanebis demontaJi** | **cali** | **3** |
|  | **110kv-iani buSingis SekeTeba** | **cali** | **1** |
|  | **6kv-iani izoliatorebis demontaJi, garecxva - revizia** | **cali** | **3** |
|  | **10kv-iani izoliatorebis demontaJi, garecxva - revizia** | **cali** | **3** |
|  | **gamtyorcni sarqvelis demontaJi** | **cali** | **1** |
|  | **zeTis gafarTovebisTvis saWiro avzis da buxgolcis reles demontaJi revizia.** | **cali** | **2** |
|  | **denis transformatorebis revizia** | **cali** | **6** |
|  | **tr-ris zarxufis ganTavisufleba da moxsna** | **cali** | **1** |
|  | **tr-is yvela luqis moxsna, rezinis safenebis gamoWra dayeneba** | **cali** | **6** |
|  | **Aavzze radiatorebis demontJi** | **cali** | **6** |
|  | **radiatorebis Camketebis demontaJi, revizia. rezinis safenebis daWra da Scvla.** | **cali** | **12** |
|  | **Termosifonis demontaJi, revizia da silikogelis Secvla** | **cali** | **2** |
|  | **r.p.n-is moxsna revizia, dazianebuli detalebis Secvla, kontaqtebis garecxva cxeli zeTiT da gawmenda** | **cali** | **1** |
|  | **r.p.n-is Sroba degazaciis agregatis meSveobiT** | **cali** | **1** |
|  | **Mmagnitogamtaris da koWebis RerZula dawnexva domkratebiT normis farglebSi gamagrebiT** | **cali** | **3** |
|  | **transformatoris avzis garecxva cxeli zeTiT** | **cali** | **1** |
|  | **radiatorebis garecxva zeTiT** | **cali** | **6** |
|  | **zeTis Sroba, degazacia, meqanikuri minarevebisgan gawmenda da mJavuriricxvis daweva normis farglebSi** | **kg** | **23800** |
|  | **avzze radiatorebis da Camketebis montaJi.** | **cali** | **12** |
|  | **zarxufis safenis Secvla da montaJi** | **cali** | **1** |
|  | **Termosifonebis montaJi** | **cali** | **2** |
|  | **tr-ris momzadeba saSrobad da Sroba cxeli zeTis gafrqveviT da vakumirebiT** | **cali** | **1** |
|  | **110kv-iani izoliatorebis montaJi** | **cali** | **3** |
|  | **6kv-iani izoliatorebis montaJi** | **cali** | **3** |
|  | **10kv-iani izoliatorebis montaJi** | **cali** | **3** |
|  | **zeTis gafarTovebisTvis saWiro avzis monaJi milebis mierTeba** | **cali** | **1** |
|  | **Ggazuri reles montaJi** | **cali** | **1** |
|  | **Mgamtyorcni sarqvelis revizia montaJi** | **cali** | **1** |
|  | **r.p.n.-is amZravis SekeTeba montaJi** | **cali** | **1** |
|  | **tr-is yvela luqis da fiqsatorebis daWera** | **cali** | **6** |
|  | **transformatoris zeTiT Sevseba vakumis qveS** | **kg** | **23800** |
|  | **transformatoris sruli laboratoriuli Semowmeba** | **tr-ri** | **1** |
|  | **Ggagrilebis sistemis revizia remonti** | **cali** | **6** |
|  | **transformatoris korpusis garecxva cximgamxsnelebiT da SeRebva** | **cali** | **1** |
|  | **samuSao adgilis dalageba da teqnologiuri mowyobilobebis gatana saremonto moednidan** | **kompleqti** | **1** |
|  | **teqnikuri angariSis momzadeba da dokumentaciis gaformeba** | **cali** | **1** |