ტერა ბანკის სარეზერვო სასერვერო ოთახის უწყვეტი კვების სისტემის მოდერნიზაციის/განახლების

ტექნიკური დავალება

თბილისი

2020

სარჩევი

1.	შესავალი	- 3 -

2.	ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ	- 3 -

3.	პროექტის განხორციელების ვადები	- 3 -

4.	არსებული შენობის აღწერა	- 3 -

5.	ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები	- 4 -

6.	დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები	- 4 -

# შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ტერა ბანკის სარეზერვო სასერვერო ოთახის უწყვეტი კვების მოდერნიზაციის/განახლების მოთხოვნებს დიზაინსა და იმ პროდუქტებზე რომლებიც გამოყენებულ იქნება მისი რეალიზაციის დროს.

# ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს უწყვეტი კვების წყაროს მწარმოებელი კომპანიის ლიცენზირებული ინჟინრ(ებ)ის სერთიფიკატ(ებ)ის და მწარმოებელი კომპანიის პარტნიორობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ან მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF –Manufacturer Authorization Form)), რათა თანმდევი მომსახურება განახორციელოს ადგილობრივმა სერტიფიცირებულმა სპეციალისტ(ებ)მა.

პრეტენდენტს უნდა გააჩდეს საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ (IT) სფეროში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება და წარმოადგინოს ამ პერიოდში განხორციელებული მონაცემთა ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აგების/მოდერნიზაციის/განახლების მინიმუმ ორი პროექტის ჩამონათვალი, რომლებშიც რეალიზებული აქვს უწყვეტი კვების სისტემა სასერვერო აპარატურისთვის;

ფიზიკური პარამეტრების შესასწავლად, შენიშვნების ჩამოსაყალიბებლად და სისტემების კომპონენტების დეტალური შემოთავაზებისთვის, პრეტენდენტებს უფლება აქვთ  ადგილზე შეისწავლონ არსებული მდგომარეობა;

# პროექტის განხორციელების ვადები

გამარჯვებულმა კომპანიამ, პროდუქტის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს ავანსის ჩარიცხვიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.  და საინსტალაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს პროდუქტების მიწოდებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

# არსებული შენობის აღწერა

შენობა განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი,  ვირსალაძის ქუჩა, II სართული

ამჟამად, სასერვერო ოთახში განთავსებული აპარატურის კვებას უზრუნველყოფს ერთი უწყვეტი კვების წყარო – MAKELSAN 10kVA.

# ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები

პროექტის განხორციელებისას მასში დამატებით უნდა ჩართულ იქნას შემდეგი:

- მოხდეს მოწოდებული პროდუქტების ინსტალაცია, გაშვება, ტესტირება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების და ტექნიკური ნორმების მკაცრი დაცვით;

- მოხდეს არსებული გაგრილების კარადების კვების გადმორთვა მოწოდებულ უწყვეტ კვების წყაროზე;

მოსაწოდებელი აპარატურის რაოდენობა და დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია შემდეგ ქვეთავში.

# დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები

| 1 ცალი – უწყვეტი კვების წყარო |
| --- |
| მაქსიმალური გაბარიტული ზომები | სასერვერო კარადის ფორმფაქტორი მაქსიმალური ზომები: 800 x 2000 x 1000მმ (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე) მაქსიმუმ ერთი კარადა. ძალოვანი გარდამქმნელი მოდულები და აკუმლატორული ბატარეა უნდა განთავსებული იყოს ერთ კარადაში |
| ტექნოლოგია და არქიტექტურა | სამფაზა, პარალელური, მოდულური, დეცენტრალიზებული არქიტექტურის (საერთო სინქტრონიზაციის და მართვის მოდულის გარეშე) ორმაგი გარდაქმნის ტექნოლოგიით (VFI-SS-111 EN62040-3 მიხედვით) |
| მოდულის სიმძლავრე | 20კვტ. |
| გამომავალი ჯამური სიმძლავრე (სარეზერვო სიმძლავრის ჩათვლით) | არანაკლებ 40კვტ. |
| მოდულების მაქსიმალური რაოდენობა | არანაკლებ 3 |
| დაინსტალირებული მოდულების რაოდენობა | 2 |
| ნომინალური შემავალი ძაბვა | 3x400V/230V+N, 50Hz/60Hz |
| შემავალი ძაბვის დიაპაზონი | არანაკლებ -30% / +10%, 60% დატვირთვისას |
| შემავალი ძაბვის სიხშირის დიაპაზონი | არანაკლებ 40...70Hz |
| შემავალი წრედის სიმძლავრის კოეფიციენტი | არანაკლებ 0,99 |
| გამომავალი ძაბვის არასტაბილურობა, დინამიურ რეჟიმზე (Output Voltage Stability) | არაუმეტეს ±4% |
| გამომავალი ძაბვის სინუსოიდის ფორმის დამახინჯება (Output Voltage Distortion) | არაუმეტეს ±3% |
| ინვერტორის გადატვირთვის უნარიანობა | არანაკლებ 125% - 10წუთის განმავლობაში 150% – 1წუთის განმავლობაში |
| ეფექტურობის მაჩვენებელი | არანაკლებ 92% (25%–იან დატვირთვაზე) არანაკლებ 93% (100%–იან დატვირთვაზე) |
| ინტეგრირებული აკუმლატორული ბატარეების კომპლექტით ავტონომიური მუშაობის დრო | 15min @ 20kW დატვირთვაზე 20min @ 10kW დატვირთვაზე |
| აკუმულატორების რესურსი | არანაკლებ 5წელი |
| ლოკალური ეკრანი | თითოეულ მოდულს უნდა გააჩნდეს საკუთარი დამოუკიდებელი ეკრანი მართვის ღილაკებითურთ ან უწყვეტ კვების წყაროს კარადას 1 საერთო ეკრანი |
| საკომუნიკაციო ინტერფეისი | Ethernet, TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, RS232, USB, მცოცავი კონტაქტები |
| საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა | უნდა აკმაყოფილებდეს ან აღემატებოდეს შემდეგი სტანდარტების მოთხოვნებს: უსაფრთხოება – EN62040-1 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა – EN62040-2 |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | მინიმუმ 2 წელი |