ტერა ბანკის სარეზერვო სასერვერო ოთახის უწყვეტი კვების სისტემის მოდერნიზაციის/განახლების

ტექნიკური დავალება

(სასერვერო აპარატურის ავტომატური სარეზერვო გადამრთველი - STS)

თბილისი

2020

# შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს ტერა ბანკის სარეზერვო სასერვერო ოთახის უწყვეტი კვების მოდერნიზაციის/განახლების მოთხოვნებს დიზაინსა და იმ პროდუქტებზე რომლებიც გამოყენებულ იქნება მისი რეალიზაციის დროს.

# ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

აუცილებელია პრეტენდენტმა წარმოადგინოს მწარმოებელი კომპანიის ლიცენზირებული ინჟინრ(ებ)ის სერთიფიკატ(ებ)ის და მწარმოებელი კომპანიის პარტნიორობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ან მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF –Manufacturer Authorization Form)), რათა თანმდევი მომსახურება განახორციელოს ადგილობრივმა სერტიფიცირებულმა სპეციალისტ(ებ)მა.

პრეტენდენტს უნდა გააჩდეს საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ (IT) სფეროში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება და წარმოადგინოს ამ პერიოდში განხორციელებული მონაცემთა ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აგების/მოდერნიზაციის/განახლების მინიმუმ ორი პროექტის ჩამონათვალი, რომლებშიც რეალიზებული აქვს უწყვეტი კვების სისტემა სასერვერო აპარატურისთვის;

ფიზიკური პარამეტრების შესასწავლად, შენიშვნების ჩამოსაყალიბებლად და სისტემების კომპონენტების დეტალური შემოთავაზებისთვის, პრეტენდენტებს უფლება აქვთ  ადგილზე შეისწავლონ არსებული მდგომარეობა;

# პროექტის განხორციელების ვადები

გამარჯვებულმა კომპანიამ, პროდუქტის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს ავანსის ჩარიცხვიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.  და საინსტალაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს პროდუქტების მიწოდებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

# პროექტის შემადგენელი ქვესისტემები

მოთხოვნილი უწყვეტი კვების სისტემის მოდერნიზაცია/განახლება მოიცავს შემდეგ ქვესისტემებს/ კომპონენტებს:

- სასერვერო აპარატურის ავტომატური სარეზერვო გადამრთველი - STS;

- გაფართოებისთვის აუცილებელ კაბელგაყვანილობა და აქსესუარები.

# ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები

პროექტის განხორციელებისას მასში დამატებით უნდა ჩართულ იქნას შემდეგი:

- მოხდეს მოწოდებული პროდუქტების ინსტალაცია, გაშვება, ტესტირება მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების და ტექნიკური ნორმების მკაცრი დაცვით;

- მოხდეს არსებული გაგრილების კარადების კვების გადმორთვა მოწოდებულ უწყვეტ კვების წყაროზე;

მოსაწოდებელი აპარატურის რაოდენობა და დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია შემდეგ ქვეთავში.

# დეტალური ტექნიკური მოთხოვნები

| 2 ცალი – სასერვერო აპარატურის ავტომატური სარეზერვო გადამრთველი - STS |
| --- |
| ნომინალური სამუშაო ძაბვა | 220ვ / 230ვ (მომხმარებლის მიერ კონფიგურირებადი) |
| ნომინალური კომუტირებული დენის ძალა | 16ამპერი |
| კომუტაციის დრო | ნაკლები 6 (ექვსი) მილიწამზე |
| ფორმ ფაქტორი | სასერვერო კარადაში 19“–იან ჩარჩოზე მონტაჟის ტიპის |
| გაბარიტი | სიმაღლე: არა უმეტეს 1 სამონტაჟო ერთეულისა |
| შემავალი გასართები | 2 ცალი IEC 320 C20 |
| გამომავალი გასართები | 1 ცალი IEC 320 C19 და 6 ცალი IEC 320 C13 |
| ინდიკაცია | შუქდიოდებით |
| მართვა | წყაროს პრიორიტეტულობის გადასართველი ღილაკი და წყაროს ხელით გადართვის ღილაკი |
| საკომუნიკაციო ინტერფეისი | ე.წ. მცოცავი კონტაქტები გადამრთველის სტატუსის გამოსატანად |
| სტანდარტები | UL/cUL, CE, TUV, IEC 50091-1, IEC 50022/B, IEC 1000-4 |
| მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია | მინიმუმ 1 წელი |