## Sheet1
specifikacia
№ | დასახელება | გან-ბა | რაოდ-ბა
I | II | III | IV
გათბობა, კონდეცირება და ვენტილაცია
gaTboba
1 | თბური ფარდა მართვის პულტით და საკიდით L=1,5მ, მაქსიმალური ელექტრო მოხმარება Nel=11.0kw | ცალი | 1
VRF სისტემა N1
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=10.5KW გათბობა Q=12.0KW | კომპლექტი | 1
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკის სამაგრი | კომპლექტი | 1
3 | VRF სისტემის კასეტური შიდა ბლოკი დისტანციური მართვის პულტით, რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=3.6KW გათბობა Q=4.0KW | კომპლექტი | 2
4 | VRF სისტემის კასეტური შიდა ბლოკი დისტანციური მართვის პულტით, რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=5.6KW გათბობა Q=6.3KW | კომპლექტი | 1
5 | რეფნეტის ტიპი 1 | ცალი | 2
6 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф6.35 | გრძ.მ. | 25
7 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф9.53 | გრძ.მ. | 20
8 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф12.7 | გრძ.მ. | 25
9 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф15.9 | გრძ.მ. | 20
10 | დრენაჟის პლასმასის საკანალიზაციო მილი Ф50 | გრძ.მ. | 24
11 | ფრეონი R410a | ბალონი | 1
12 | აზოტი | ბალონი | 1
13 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1
VRF სისტემა N2
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=17.5KW გათბობა Q=19.0KW | კომპლექტი | 1
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკის სამაგრი | კომპლექტი | 1
3 | VRF სისტემის კასეტური შიდა ბლოკი დისტანციური მართვის პულტით, რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=7.1KW გათბობა Q=8.0KW | კომპლექტი | 2
4 | VRF სისტემის სპლიტ ტიპის შიდა ბლოკი დისტანციური მართვის პულტით, რომლის თბოენერგეტიკული მაჩვენებლებია: გაგრილება Q=2.2KW გათბობა Q=2.4KW | კომპლექტი | 3
5 | რეფნეტის ტიპი 1 | ცალი | 4
6 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф6.35 | გრძ.მ. | 16
7 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф9.53 | გრძ.მ. | 23
8 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф12.7 | გრძ.მ. | 16
9 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф15.9 | გრძ.მ. | 16
10 | სპილენძის მილი H=9mm იზოლაციით Ф19.1 | გრძ.მ. | 7
11 | დრენაჟის პლასმასის საკანალიზაციო მილი Ф50 | გრძ.მ. | 6
12 | ფრეონი R410a | ბალონი | 1
13 | აზოტი | ბალონი | 1
14 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1
ვენტილაცია
1 | ფასადის ცხაური 200X200 | ცალი | 2
2 | სავენტილაციო გისოსი D=100mm | ცალი | 6
3 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი d=0,55მმ | გრძ.მ. | 25
4 | არხული ვენტილატორი L=300მ3/სთ Dp=150pa | ცალი | 1
5 | არხული ვენტილატორი L=260მ3/სთ Dp=150pa | ცალი | 1
6 | დამხმარე მასალები და სამონტაჟო ფურნიტურა (მთლიანი ღირებულების 8%) | კომპლექტი | 1
შენიშვნა:
*სპეციფიკაციაში გათვალისწინებული არ არის VRF-ის და სავენტილაციო აგრეგატების საექსპლუატაციო ლუქები
*სპეციფიკაცია დაზუსტდეს ადგილზე მონტაჟის დაწყებამდე
*VRF სისტემის აგრეგატები შეირჩეს გაგრილების სიმძლავრიდან გამომდინარე
* პროექტში მოცემულია მიდეას VRF სისტემა, სხვა სისტემის შერჩევის შემთხვევაში აუცილებელად უნდა გადამოწმდეს აგრეგატების სიმძლავრეები და სპილენძის მილის დიამეტრები